### Polski	Komitet N o r m a l i z a c y j n y

POLSKA	NORMA

# PN-EN 12056-5

## grudzień 2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków

Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji

Gravity drainage systems inside buildings – Part 5: Installation and testing, instructions for operation, maintenance and use

Hologram PKN

© Copyright by PKN, Warszawa 2002

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej normy nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

# ABSTRAKT NORMY

Opisano zasady montażu i eksploatacji systemów grawitacyjnych kanalizacji ściekowej i deszczowej. Po- dano definicje 41 terminów.

# TŁUMACZENIE ABSTRAKTU

The document sets out the principles which shall be followed when installing and maintaining waste water and rainwater gravity drainage systems. The 41 terms are given.

### Norma opracowana w Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji

Pierwsze wydanie normy (rok) i lata kolejnych nowelizacji

...................................................................................

### Zmiany wprowadzone do normy

| Numer zmiany | Data wprowadzenia |
| --- | --- |

grudzień 2002

| POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY | POLSKA NORMA | PN-EN 12056-5 |
| --- | --- | --- |
|  | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji |  |
|  |  | Zamiast: |
|  |  | ICS 91.140.80 |

EN 12056-5:2000, IDT

This national document is identical with EN 12056-5:2000 and is published with the permission of CEN; rue de Stassart 36; B-1050 Bruxelles, Belgium.

Niniejsza Polska Norma jest identyczna z EN 12056-5:2000 i jest publikowana za zgodą CEN; rue de Stassart 36; B-1050 Bruksela, Belgia.

PRZEDMOWA KRAJOWA

Niniejsza norma jest tłumaczeniem angielskiej wersji normy europejskiej EN 12056-5:2000 i jest wydana jako identyczna z wprowadzoną normą europejską.

W normie zastosowano odsyłacze krajowe oznaczone od N1) do N3).

Norma zawiera załącznik krajowy NA, którego treścią jest wykaz norm powołanych i ich krajowych odpowied- ników.

nr ref. PN-EN 12056-5:2002

Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 grudnia 2002 r.

(Uchwała nr 58/2002-o)

Norma europejska EN 12056-5:2000

ma status Polskiej Normy

NORMA EUROPEJSKA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

# EN 12056-5

czerwiec 2000

ICS 91.140.80

Wersja polska

## Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków

Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji

Gravity drainage systems inside buildings – Part 5: Installation and testing, instructions for operation, maintenance and use

Réseaux d’évacuation gravitaire à l’intérieur des bâtiments – Partie 5: Mise en oeuvre,

essai, istructions de service, d’exploitation et d’entretien

Schwerkraftentwässerungs- anlagen innerhalb von Gebäuden – Teil 5: Installation und Prüfung,

Anleitung für Betrieb, Wartung und Gebrauch

Niniejsza norma jest polską wersją normy europejskiej EN 12056-5:2000. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Norma europejska została przyjęta przez CEN 27 października 1999 r. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami CEN/CENELEC członkowie CEN są zobowiązani do nadania normie europejskiej statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Aktualne wykazy norm krajowych (powstałych w wyniku nadania normie europejskiej statusu normy krajo- wej), łącznie z ich danymi bibliograficznymi, można otrzymać w Sekretariacie Centralnym CEN lub w krajo- wych jednostkach normalizacyjnych będących członkami CEN.

Norma europejska została opracowana w trzech oficjalnych wersjach językowych (angielskiej, francuskiej i nie- mieckiej). Wersja w każdym innym języku, przetłumaczona na odpowiedzialność danego członka CEN i zare- jestrowana w Sekretariacie Centralnym CEN, ma ten sam status co wersje oficjalne.

Strona tytułowa EN 12056-5

Członkami CEN są krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Republiki Czeskiej, Szwajcarii, Szwecji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

## CEN

Europejski Komitet Normalizacyjny European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung

nr ref. EN 12056-5:2000 E

stronica 2

EN 12056-5:2000

## Spis treści

Przedmowa

- Zakres normy

- Normy powołane

- Definicje

  - Definicje ogólne

    - Ścieki

    - Ścieki bytowo-gospodarcze

    - Ścieki przemysłowe

    - Ścieki szare

    - Ścieki czarne

    - Wody deszczowe

    - Poziom zalewania

    - System kanalizacyjny

    - System ogólnospławny

    - System rozdzielczy

  - Rurociągi i kształtki

    - Układ przewodów sanitarnych

    - Średnica nominalna (DN)

    - Średnica wewnętrzna (di)

    - Średnica zewnętrzna (da)

    - Minimalna średnica wewnętrzna (di min)

    - Podejście kanalizacyjne

    - Wlot kątowy

    - Wlot skośny

    - Łuk przyłączeniowy

    - Pion kanalizacyjny

    - Odsadzka

    - Przewód odpływowy

    - Stopień napełnienia

  - Układ przewodów wentylacyjnych

    - Przewód wentylacyjny

    - Odgałęzienie wentylacyjne

    - Rura wywiewna 3

    - Pion wentylacyjny

    - Zawór napowietrzający

  - Urządzenia

    - Domowe urządzenia sanitarne

    - Inne urządzenia sanitarne

    - Wpust podłogowy

    - Syfon kanalizacyjny

    - Wysokość zamknięcia wodnego (H)

  - Obliczenia

    - Odpływ jednostkowy (DU)

    - Współczynnik częstości (K)

    - Strumień objętości ścieków (Qww)

    - Ciągły strumień objętości (Qc)

    - Strumień objętości wód przetłaczanych (Qp)

    - Całkowity strumień objętości (Qtot)

    - Przepustowość hydrauliczna (Qmax)

    - Strumień objętości powietrza (Qa)

3

stronica 3

EN 12056-5:2000

- Przechowywanie i transport

- Wymagania ogólne

  - Postanowienia ogólne

  - Przewody kanalizacyjne odprowadzające ścieki

  - Spadek

  - Przybory sanitarne

  - Środki bezpieczeństwa

  - Stabilność przewodów kanalizacji sanitarnej

- Montaż przewodów kanalizacyjnych

  - Mocowanie

  - Wykonywanie połączeń

  - Mocowanie i podpieranie

  - Zmiany kierunku i odgałęzienia

  - Połączenia przewodów z różnych materiałów i różnych rozmiarów

  - Wydłużenia termiczne

  - Montaż w betonie lub w innych materiałach

- Montaż przyborów sanitarnych

  - Mocowanie

  - Podłączenia

- Ochrona przeciwpożarowa

- Izolacja dźwiękoszczelna

- Instrukcja działania, użytkowania i eksploatacji

- Badania

Załącznik A (informacyjny)

A.1	Przepisy krajowe i lokalne

4

stronica 4

EN 12056-5:2000

## Przedmowa

Niniejsza norma europejska została opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 165 „Odprowa- dzanie ścieków” N1), którego sekretariat jest prowadzony przez DIN N2).

Norma powinna uzyskać status normy krajowej, przez opublikowanie identycznego tekstu lub uzna- nie, najpóźniej do grudnia 2000 r., a normy krajowe sprzeczne z daną normą powinny być wycofane najpóźniej do czerwca 2001 r.

Niniejsza część jest piątą z serii odnoszących się do wymagań użytkowych dotyczących systemów kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowanych wewnątrz budynków. Norma pod wspólnym tytułem będzie się składała z pięciu następujących części:

Gravity drainage systems inside buildings

Part 1: General and performance requirements Part 2: Sanitary pipework – Layout and calculation Part 3: Roof drainage – Layout and calculation

Part 4:  Waste water lifting plants – Layout and calculation

Part 5:  Installation and testing, instructions for operation, maintenance and use

Zgodnie z przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC do wprowadzenia niniejszej normy europejskiej są zobowiązane następujące kraje członkowskie: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Republika Cze- ska, Szwajcaria, Szwecja, Włochy i Zjednoczone Królestwo.

N1) Odsyłacz krajowy: Odpowiednia nazwa w języku angielskim – CEN/TC 165 „Waste water engineering”.

N2) Odsyłacz krajowy: DIN – Niemiecki Instytut Normalizacyjny.

5

stronica 5

EN 12056-5:2000

## Zakres normy

Niniejsza norma dotyczy grawitacyjnych systemów kanalizacji ściekowej. Zalecenia normy stosuje się do systemów kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysło- wych.

Różnice w instalacjach wewnętrznych w krajach Europy doprowadziły do rozwoju różnych ich systemów. W normie opisano kilka głównych systemów będących w użyciu, lecz bez podawania szczegółów rozwiązań każdego systemu. Dodatkowe informacje szczegółowe znajdują się w dokumentach tech- nicznych wyszczególnionych w załączniku A.

Niniejszy piąty arkusz normy zawiera zasady montażu i eksploatacji systemów grawitacyjnej kanali- zacji ściekowej i deszczowej. Niniejszy arkusz obejmuje mocowania, podpory, kompensacje ruchów termicznych, zabezpieczenie i dostępność systemu.

Wszystkie rysunki podane w normie są przykładami rozwiązań systemów, a ich prezentacja nie ogra- nicza stosowania innych układów kanalizacyjnych.

6

stronica 6

EN 12056-5:2000

## Normy powołane N3)

Do niniejszej normy europejskiej wprowadzono, drogą datowanego lub niedatowanego powołania się, wymagania zawarte w innych publikacjach. Powołania te znajdują się w odpowiednich miejscach w tekście normy, a wykaz publikacji podano poniżej. W przypadku powołań datowanych, późniejsze zmiany lub nowelizacje którejkolwiek z wymienionych publikacji mają zastosowanie do niniejszej nor- my europejskiej tylko wówczas, gdy zostaną wprowadzone do tej normy przez jej zmianę lub noweli- zację. W przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie powołanej publikacji.

EN 12056-1:	Gravity drainage systems inside buildings

Part 1: General and performance requirements

EN 12056-2:	Gravity drainage systems inside buildings

Part 2: Sanitary pipework-Layout and calculation

EN 12056-3:		Gravity drainage systems inside buildings Part 3: Roof drainage-Layout and calculation

EN 12056-4:	Gravity drainage systems inside buildings

Part 4: Waste water lifting plants-Layout and calculation

N3) Odsyłacz krajowy: Patrz załącznik krajowy NA.

7

stronica 7

EN 12056-5:2000

## Definicje

W niniejszej normie stosuje się niżej podane definicje.

### Definicje ogólne

    - ścieki

Woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, które dopłynęły do systemu kanalizacyjnego; np. odpływy z gospodarstw domowych, usług i przemysłu, skropliny, a także wody deszczowe, jeśli dopłynęły do systemu kanalizacji.

    - ścieki bytowo-gospodarcze

Woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania, odpływająca z ustępów spłukiwanych (WC), na- trysków, wanien, bidetów, zlewów, umywalek, wpustów podłogowych.

    - ścieki przemysłowe

Woda wykorzystana w przemyśle i zanieczyszczona lub skażona procesami technologicznymi, a także wody chłodnicze.

    - ścieki szare

Ścieki nie zawierające fekaliów i moczu.

    - ścieki czarne

Ścieki zawierające fekalia i mocz.

    - wody deszczowe

Wody powstające w wyniku naturalnego opadu deszczu, które nie zostały umyślnie zanieczyszczone.

    - poziom zalewania

Maksymalny poziom, do którego mogą podnieść się ścieki na obszarze działania systemu kanaliza- cyjnego.

    - system kanalizacyjny

System składający się z urządzeń kanalizacyjnych oraz innych elementów składowych zbierających i odprowadzających grawitacyjnie ścieki. Urządzenia do podnoszenia ścieków mogą być częścią sys- temu kanalizacji grawitacyjnej.

    - system ogólnospławny

System kanalizacji odprowadzający ścieki i wody deszczowe tymi samymi przewodami.

    - system rozdzielczy

System kanalizacji odprowadzający ścieki i wody deszczowe oddzielnymi przewodami.

### Rurociągi i kształtki

    - układ przewodów sanitarnych

Układ przewodów (z przewodami odpowietrzającymi lub bez takich przewodów) odprowadzających ścieki do systemu kanalizacyjnego.

Uwaga: W niniejszej normie, układ przewodów sanitarnych obejmuje rurociągi i kształtki.

    - średnica nominalna (DN)

Liczbowe oznaczenie wymiaru, które jest odpowiednio zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą śred- nicy wyrażonej w mm.

    - średnica wewnętrzna (di)

Średnia wewnętrzna średnica cylindrycznej części rury w dowolnym przekroju poprzecznym.

    - średnica zewnętrzna (da)

Średnia zewnętrzna średnica cylindrycznej części rury w dowolnym przekroju poprzecznym.

8

stronica 8

EN 12056-5:2000

    - minimalna średnica wewnętrzna (di min)

Najmniejsza średnica wewnętrzna dopuszczona z maksymalną tolerancją.

    - podejście kanalizacyjne

Przewód łączący przybór sanitarny z pionem kanalizacyjnym lub z przewodem odpływowym.

    - wlot kątowy

Trójnik równoprzelotowy, którego podłączenie boczne znajduje się pod kątem większym niż 45° w stosun- ku do jego głównej osi lub którego promień skrętu jest mniejszy niż średnica wewnętrzna rury.

    - wlot skośny

Trójnik równoprzelotowy, którego podłączenie boczne znajduje się pod kątem nie większym niż 45° w stosunku do jego głównej osi lub którego promień skrętu jest nie mniejszy niż średnica wewnętrzna rury.

    - łuk przyłączeniowy

Pierwsza kształtka zgodnie z kierunkiem przepływu za wylotem z syfonu.

    - pion kanalizacyjny

Główny przewód (na ogół pionowy) odprowadzający ścieki z urządzeń sanitarnych.

    - odsadzka

Część przewodu spustowego odchylona od pionu.

    - przewód odpływowy

Przewód odprowadzający ścieki ułożony ze spadkiem w obrębie budynku lub w gruncie poza budyn- kiem, do którego są podłączone przewody spustowe lub urządzenia sanitarne.

    - stopień napełnienia

Stosunek wielkości napełnienia ściekami (h) do wewnętrznej średnicy przewodu (di).

### Układ przewodów wentylacyjnych

    - przewód wentylacyjny

Przewód ograniczający wahania ciśnienia w systemie kanalizacyjnym.

    - odgałęzienie wentylacyjne

Przewód wentylacyjny podłączony do podejścia kanalizacyjnego.

    - rura wentylacyjna

Przedłużenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyżej położonym podejściem kanalizacyjnego, stano- wiące jego zakończenie i mające połączenie z atmosferą.

    - pion wentylacyjny

Główny przewód wentylacyjny podłączony do pionu kanalizacyjnego w celu ograniczenia wahań ciśnie- nia w tym przewodzie.

    - zawór napowietrzający

Zawór umożliwiający napływ powietrza do systemu kanalizacyjnego lecz bez możliwości wydostawa- nia się gazów z systemu. Zawór stosowany jest w celu ograniczenia wahań ciśnienia w wewnętrznym systemie kanalizacyjnym.

### Urządzenia

    - domowe urządzenia sanitarne

Urządzenia umocowane na stałe, do których dostarczana jest woda zużywana następnie do mycia i pra- nia. Na przykład: wanny, natryski, umywalki, bidety, ustępy spłukiwane (WC), pisuary, zlewozmywaki, zmywarki do naczyń, pralki automatyczne.

9

stronica 9

EN 12056-5:2000

    - inne urządzenia sanitarne

Urządzenia sanitarne wykorzystywane w kuchniach zbiorowego żywienia, pralniach, laboratoriach, szpitalach, hotelach, basenach itp.

    - wpust podłogowy

Urządzenie odpływowe zbierające wodę z podłóg poprzez kratkę lub poprzez przewody podłączone bezpośrednio do korpusu wpustu. Wpust może być wyposażony w syfon.

    - syfon kanalizacyjny

Urządzenie zabezpieczające przed przepływem zanieczyszczonego powietrza przez zastosowanie zamknięcia wodnego.

    - wysokość zamknięcia wodnego (H)

Wysokość słupa wody, która powinna być usunięta z całkowicie wypełnionego syfonu aby gazy i zapa- chy mogły przejść przy ciśnieniu atmosferycznym przez syfon. Głębokość ta została pokazana jako H na rysunku 1.

Rysunek 1: Wysokość zamknięcia wodnego

10

stronica 10

EN 12056-5:2000

### Obliczenia

    - odpływ jednostkowy (DU)

Średnia wielkość odpływu z urządzenia sanitarnego wyrażona w litrach na sekundę (l/s).

    - współczynnik częstości (K)

Wielkość uwzględniająca częstość używania urządzeń sanitarnych (bezwymiarowa).

    - strumień objętości ścieków (Qww)

Całkowity obliczeniowy strumień objętości ścieków pochodzących z urządzeń sanitarnych w syste- mie kanalizacyjnym lub w jego części, wyrażony w litrach na sekundę (l/s).

    - ciągły strumień objętości (Qc)

Strumień objętości ścieków obejmujący wszystkie przepływy ciągłe, np. wód chłodniczych itp. w litrach na sekundę (l/s).

    - strumień objętości wód przetłaczanych (Qp)

Wydajność pomp ściekowych w litrach na sekundę.

    - całkowity strumień objętości (Qtot)

Całkowity strumień objętości jest sumą strumienia objętości ścieków (Qww), ciągłego strumienia obję- tości (Qc) i strumienia objętości wód przetłaczanych (Qp) w litrach na sekundę (l/s).

    - przepustowość hydrauliczna (Qmax)

Maksymalny strumień objętości dopuszczalny w podejściu kanalizacyjnym, pionie kanalizacyjnym lub przewodzie odpływowym, w litrach na sekundę (l/s).

    - strumień objętości powietrza (Qa)

Minimalny strumień objętości powietrza przez przewód wentylacyjny lub przez zawór napowietrzają- cy, mierzony przy spadku ciśnienia 250 Paskali (Pa), w litrach na sekundę (l/s).

11

stronica 11

EN 12056-5:2000

## Przechowywanie i transport

Elementy składowe systemów kanalizacyjnych powinny być przenoszone ostrożnie i powinny być chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami podczas składowania i transportu. Elementy te powin- ny być składowane zgodnie z instrukcjami producentów.

## Wymagania ogólne

### Postanowienia ogólne

Montaż systemów kanalizacyjnych dzieli się na montaż przewodów kanalizacyjnych i podłączenie urządzeń sanitarnych. Istotne jest, aby przewody raz zamontowane nie przeszkadzały w dalszych pracach budowlanych czy pracach następnych branż. Wymaga to ścisłej współpracy i koordynacji działań projektanta z poszczególnymi branżami instalacyjnymi.

### Przewody kanalizacyjne odprowadzające ścieki

Przewody kanalizacyjne odprowadzające ścieki powinny być montowane zgodnie z projektem i wy- maganiami obliczeniowymi zawartymi w normie EN 12056-2. Należy zachować tok projektowania układu przewodów.

### Spadek

Przewody kanalizacyjne powinny być montowane zgodnie z projektowanym spadkiem i powinny umoż- liwiać całkowite odprowadzenie ścieków, z wyjątkiem tych sytuacji, gdzie instalacje są zaprojekto- wane na przepływ przy całkowitym wypełnieniu przekroju w celu odprowadzenia wód opadowych w systemach lewarowych (patrz EN 12056-3) i układach przewodów ciśnieniowych pompowni ście- ków (patrz EN 12056-4).

### Przybory sanitarne

Podczas procesu budowlanego powinno się przeprowadzać kontrole w celu stwierdzenia, że podłą- czenia przewodów kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych i doprowadzenie do nich wody są pra- widłowo umiejscowione.

### Środki bezpieczeństwa

Należy zapewnić dostęp do informacji o lokalizacjach podłączeń gazu, przyłączy wodociągowych, elektrycznych i innych w celu upewnienia się, że montaż i użytkowanie instalacji kanalizacyjnej może być prowadzone bezpiecznie.

### Stabilność przewodów kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji sanitarnej nie są częścią konstrukcji przenoszącą obciążenia. Nie należy wyko- nywać żadnych nieuprawnionych podłączeń do systemu kanalizacyjnego. Przewody kanalizacyjne powinny być umocowane. Podczas projektowania systemu mocowań należy wziąć pod uwagę obcią- żenia, które będą wywoływane przez urządzenia sanitarne i system kanalizacyjny podczas pracy.

12

stronica 12

EN 12056-5:2000

## Montaż przewodów kanalizacyjnych

### Mocowanie

Przewody kanalizacyjne powinny być bezpiecznie i pewnie zamocowane do konstrukcji budynku. Mocowania odpowiednie do materiału, z jakiego jest wykonany przewód, i konstrukcji podparcia po- winny być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

### Wykonywanie połączeń

Łączenie przewodów odprowadzających ścieki i ich montaż powinny być przeprowadzone w sposób zapewniający ich nieprzepuszczalność cieczy i gazów zgodnie z instrukcjami producentów i z uży- ciem określonych technik uszczelniania.

### Mocowanie i podpieranie

Rurociągi z połączeniami, które umożliwiają ruch podłużny powinny być mocowane i/lub podparte w taki sposób, aby zabezpieczyć połączenia przed nieumyślnym rozłączeniem. Należy uwzględnić siły reakcji.

### Zmiany kierunku i odgałęzienia

Każda zmiana kierunku przewodu lub odgałęzienie powinna być wykonana z użyciem kształtek.

### Połączenia przewodów z różnych materiałów i różnych rozmiarów

Połączenia przewodów wykonanych z różnych materiałów i/lub rozmiarów powinny być wykonywane tylko z użyciem odpowiednich kształtek.

### Wydłużenia termiczne

Należy uwzględnić wydłużenia termiczne. Powinno się tu przestrzegać instrukcji producenta rur.

### Montaż w betonie lub w innych materiałach

Jeżeli przewody kanalizacyjne odprowadzające ścieki są montowane w betonie lub w innych materia- łach, powinno się przestrzegać instrukcji producenta. Przewody i połączenia powinny być chronione przed wpływem otaczającego je materiału i powinny być wzmocnione ze względu na możliwość prze- mieszczenia.

## Montaż przyborów sanitarnych

### Mocowanie

Przybory sanitarne powinny być mocowane do konstrukcji bezpiecznie i pewnie, z użyciem zamoco- wań i technik rekomendowanych przez producenta.

### Podłączenia

Przybory sanitarne powinny być podłączone do przewodów kanalizacyjnych odprowadzających ście- ki z użyciem kształtek rekomendowanych przez producenta. Jeżeli jest to konieczne, podłączenia powinny być umocowane.

13

stronica 13

EN 12056-5:2000

## Ochrona przeciwpożarowa

W przypadku gdy przewody kanalizacyjne przechodzą przez przegrody o określonej odporności ognio- wej (sufity, ściany lub podłogi) konstrukcja uszczelnienia powinna mieć tę samą odporność ogniową co przegroda lub spełniać odpowiednie wymagania projektowe budynku. Szczegóły uszczelnień do- tyczące przejść przez przegrody o określonej odporności ogniowej można znaleźć w instrukcjach producentów.

## Izolacja dźwiękoszczelna

Przewody kanalizacyjne i przybory sanitarne powinny być w taki sposób montowane, aby przenosze- nie dźwięku mieściło się w granicach ustanowionych w krajowych i lokalnych przepisach oraz zgod- nych z praktyką inżynierską.

## Instrukcja działania, użytkowania i eksploatacji

Należy przygotować dokument zawierający instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji systemu kanalizacyjnego i przyborów sanitarnych, i udostępnić go właścicielowi lub użytkownikowi budynku.

## Badania

Badania szczelności i próby działania mogą być wymagane w lokalnych wytycznych lub w ustale- niach kontraktowych.

14

stronica 14

EN 12056-5:2000

## Załącznik A (informacyjny)

A.1	Przepisy krajowe i lokalne

Poniższe dokumenty zawierają szczegóły, które powinny być uwzględnione w ramach niniejszej nor- my. Lista niniejsza była aktualna w czasie publikowania normy, ale może nie być wystarczająca. Zaleca się, aby użytkownicy normy sprawdzili aktualność ostatnio dołączonych dokumentów.

Austria

ÖNORM B 2501 „Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke; Bestimmungen für Planung und Ausführung”

ÖNORM B 2506-1 „Regenwasser-Sickeranlagen für Abläufe von Dachflächen und befestigten Flächen – Teil 1: Anwendung, Hydraulische Bemessung, Bau und Betrieb”

ÖWAV Regelblatt 5 „Richtlinien für die hydraulische Berechnung von Abwasserkanälen”

ÖWAV Regelblatt 11 „Richtlinien für die abwassertechnische Berechnung von Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanälen”

Belgia

Według królewskiego rozporządzenia z 24.06.1988 dla zarządów miast, instalacje kanalizacyjne we- wnątrz budynków są w kompetencji zarządów miast. Systemy kanalizacyjne powinny być zgodne z prze- pisami zarządów miast.

Dania

Bygningsreglement BR 1995. Udgivet af By- og Boligministeriet.

Duńskie Przepisy Budowlane BR 1995. Wydane przez Krajową Agencję Budownictwa i Gospodar- stwa Domowego.

dostępne przez	Schultz Information

Herstedvang 10

DK-2620 Albertslund Telephone: + 45 43 63 23 00

Telefax: + 45 43 63 19 69

DS 432:1994 Norm for afløbsinstallationer.

DS 432:1994 Code of Practice for sanitary drainage – Waste water installations.

DS 432:1995/Ret.1 Norm for afløbsinstallationer.

DS 432:1995/Corr.1 Code of Practice for sanitary drainage – Waste water installations.

15

stronica 15

EN 12056-5:2000

Francja

Règlement sanitaire départemental, titre III „Locaux d’habitation et assimilés” (circulaire du 9 août 1978 modifiée par les circulaires des 26 avril 1983, 20 janvier 1983, 18 mai 1984, 31 juillet 1995,

22 mai 1997).

Niemcy

W krajowych przepisach wymagane jest stosowanie systemu kanalizacyjnego 1. do EN 12056-1 odnosi się DIN 1986-1 i –2, DIN EN 1610 i DIN 18381

do EN 12056-2 odnosi się DIN 1986-1 i –2, DIN EN 1610 i DIN 18381

do EN 12056-3 odnosi się DIN 1986-1 i –2, DIN EN 1610 i DIN 18381

do EN 12056-4 odnosi się DIN 1986-1 i –2 i DIN EN 12050-1 do –4

do EN 12056-5 odnosi się DIN 1986-1 i –2 i DIN EN 1610 i DIN 18381

Irlandia

Przepisy krajowe: Building Regulations 1997 Technical Guidance Document H Drainage and Waste Water Disposal.

Przepisy lokalne: Władze lokalne mają różne wymagania odnośnie do stosowania typów systemów kanalizacyjnych i zaworów napowietrzających. Drainage System No 1 jest akceptowanym typem ka- nalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków w Irlandii.

Włochy

LEGGE m.319 (Legge Merli) 10-05-76

Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento coordinate con le modifiche ed integrazioni appor- tate dalla Legge 8/10/1976 n.690, dalla Legge 24/12/1979, n.650, dalla Legge 23/4/1981, n.153. G.U.

n.48 del 21/2/1977

Decreto Legge n.544, 10-08-76

Proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della Legge 319 (Legge Merli) del 10/5/1976, recante

G.U. n.211 dell'11/8/1976

Delibera MINISTERO LL.PP. COMITATO MINISTRI TUTELA ACQUE, 4-02-77

Criteri, metodoligie e norme tecniche generali di cui all'art.2 lettera b), d), e) della Legge 319 (Legge Merli) del 10/5/1976, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

Decrete Legge n.467, 24-09-79

Proroga dei termini ed integrazioni delle Leggi 171 del 16/4/1973 e 319 (Legge Merli) del 10/5/1976, in materia di tutela delle acque dallo inquimento, G.U. n.263 del 25/9/1979

LEGGE n.650, 24-12-79

Inegrazioni e modifiche delle Leggi n.171 del 16/4/1973 e n.319 del 10/5/1976 (Legge Merli) in mate- ria di tutela delle acque dall'inquinamento, G.U. n.352 del 29/12/1979

Decreto Legge n.620, 4-11-81

Provvedimento urgenti in materia di tutela delle acque dallo inquinamento, G.U. n.303 del 4/11/1981

LEGGE n.62, 5-03-82

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30/12/1981 n.801 concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dallo inquinamento, G.U. n.63 del 5/3/1982

Circolare n.3035/SI/AC del MINISTERO DELL'AMBIENTE, 27-07-87

Indagine sugli impianti di depurazione delle acque reflue, G.U. n.183 del 7/8/1987

16

stronica 16

EN 12056-5:2000

Decreto Legislativo n.132, 27-01-92

Attuazione della direttiva CEE n.80/68 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquina- mento provocato da alcune sostanze pericolose, Suppl. Ord. n.24 alla G.U. n.41 del 19/2/1992

Decreto n.309 del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 27-07-87

Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risana- mento del suolo e la prevenzione dell'inqiunamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento acustico, atmosferico e per le industrie a rischo del Ministero dell'ambiente, G.U. n.136 dell'11/6/1992

Decreto Legge n.454, 15-11-93

Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, G.U. n.268 del 15/11/1993

Decreto Legge n.31, 14-01-94

Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, G.U. n.13 del 18/1/1994

Decreto Legge n.177, 17-03-94

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, G.U. n.64 del 18/3/1994

Decreto Legge n.292, 16-05-94

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, G.U. n.114 del 18/5/1994

Decreto Legge n.449, 15-07-94

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapi- tano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'Ambiente,

G.U. n.166 del 18/7/1994

Decreto Legge n.537, 17-09-94

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, G.U. n.218 del 17/09/1994

Decreto Legge n.629, 16-11-94

Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, G.U. n.269 del 17/11/1994

Decreto Legge n.9, 16-01-95

Modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, G.U. n.12 del 16/1/1995

LEGGE n.135, 23-05-97

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 25 marzo 1997, n.67, recante disposi- zioni urgenti per favorire l'occupazione, G.U. n.119 del 24/5/1997

Holandia

NEN 3215		Binnenriolering in woningen en woongebouwen – mei 1997 Eisen en bepalingsmethoden

Sewerage inside dwellings – Requirements and determination methods

NTR 3216	Binnenriolering – Richtlijn voor ontwerp en uitvoering

Sewerage inside dwellings – Guideline for design and instalation

17

stronica 17

EN 12056-5:2000

Szwecja

Boverkets Byggregler BBR 94

Swedish Building Regulations 94 with mandatory provisions and general advisory notes

Boverkets Författningssamling BFS 1993:57, kapitel 6: Hygien, hälsa och miljiö

Code of Statues 1993:57 of the Swedish National Board of Housing, Building and Planning, chapter 6: Hygiene, Health and Environment

VA-handboken 10 – Vatten och avlopp (Svensk Byggtjänst) Water Supply and Sewer Handbook 10 (Svenks Byggtjänst)

Szwajcaria

- National regulations require drainage system 1 to be used.

- The permission of air admittance valves is subject to local bodies.

- Swiss standard SN 592000 is applicable for all layout rules which are not contained in EN 12056 Part 1 do 5

Zjednoczone Królestwo

- Building Regulations 1991; Approved Document H

available from	Department of the Environment (DOE)

HMSO Publications Centre PO Box 276

London Great Britain SW8 5DT

Telephone: + 44 171 873 9090

Telefax: + 44 171 873 8200

- Technical Standards for Compliance with the Building Standards (Scotland) Regulations 1990; Part M: Drainage and sanitary facilities. available from	Scottish Office (SO)

New St Andrew's House Edinburgh

Great Britain EH1 3TG

Telephone: + 44 131 244 4553

- The Building Regulations (Northern Ireland) 1990; Technical booklet N: Drainage. available from Department of the Environment for Northern Ireland (DON)

c/o HMSO Bookshops 16 Arthur Street Belfast

Great Britain BT1 4GD

Telephone: +44 1232 238451

Telefax: +44 1232 235401

- National annexes to BS EN 12056-2

- National annexes to BS EN 12056-3

18

PN-EN 12056-5:2002

1

EN 12056-5:2000

Załącznik krajowy NA

(informacyjny)

NORMY POWOŁANE W TREŚCI NORMY EUROPEJSKIEJ I ICH KRAJOWE ODPOWIEDNIKI

Normy powołane w EN	Odpowiedniki krajowe

EN 12056-1:2000	– PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

EN 12056-2:2000	– PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków Część – 2: Kanalizacja sanitarna – Projektowanie układu i obliczenia

EN 12056-3:2000	– PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 3: Przewody deszczowe – Projektowanie układu i obliczenia

EN 12053-4:2000	– PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków – Część 4: Pompownie ścieków – Projektowanie układu i obliczenia

19

ISBN 83-243-0404-5

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa http://www.pkn.pl