POLSKA	NORMA

ICS 91.140.50

# PN-HD 60364-5-51

# kwiecień 2011

### Wprowadza

HD 60364-5-51:2009, IDT

IEC 60364-5-51:2005, MOD

### Zastępuje

PN-HD 60364-5-51:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego

Postanowienia ogólne

# Dokument Harmonizacyjny HD 60364-5-51:2009 ma status Polskiej Normy

### © Copyright by PKN, Warszawa 2011	nr ref. PN-HD 60364-5-51:2011

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

2	PN-HD 60364-5-51:2011

# Przedmowa krajowa

Niniejsza norma została opracowana przez KT nr 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiek- tów Budowlanych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 11 kwietnia 2011 r.

Jest tłumaczeniem – bez jakichkolwiek zmian – angielskiej wersji Dokumentu Harmonizacyjnego HD 60364-5-51:2009, stanowiącej wprowadzenie – z modyfikacjami – Normy Międzynarodowej

IEC 60364-5-51:2005. Wprowadzone modyfikacje zostały w tekście HD zaznaczone pionową linią na marginesie. Niniejsza norma zastępuje PN-HD 60364-5-51:2009.

Odpowiedniki krajowe norm i innych dokumentów powołanych w niniejszej normie można znaleźć w katalogu Polskich Norm. Oryginały norm i innych dokumentów powołanych są dostępne w PKN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz- nego PKN, kontakt: www.pkn.pl

DOKUMENT HARMONIZACYJNY HARMONIZATION DOCUMENT DOCUMENT D'HARMONISATION HARMONISIERUNGSDOKUMENT

HD 60364-5-51

wrzesień 2009

ICS 13.260; 91.140.50	Zastępuje HD 60364-5-51:2006

Wersja polska

# Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –

Postanowienia ogólne

(IEC 60364-5-51:2005, zmodyfikowana)

| Electrical installations of buildings – Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment – Common rules (IEC 60364-5-51:2005, modified) | Installations électriques des bâtiments – Partie 5-51: Choix et mise en oeuvre CTdes matériels électriques – Règles communes (CEI 60364-5-51:2005, modifiée) | Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-51: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Allgemeine Bestimmungen (IEC 60364-5-51:2005, modifiziert) |
| --- | --- | --- |

Niniejsza norma jest polską wersją Dokumentu Harmonizacyjnego HD 60364-5-51:2009. Został on przetłumaczony przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny został przyjęty przez CENELEC 2009-04-01. Zgodnie z Przepisami we- wnętrznymi CEN/CENELEC członkowie CENELEC są zobowiązani do wprowadzania niniejszego Dokumentu Harmonizacyjnego na szczeblu krajowym.

Aktualne wykazy norm krajowych, łącznie z ich danymi bibliograficznymi, można otrzymać na zamówienie w Sekretariacie Centralnym lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych będących członkami CENELEC.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny istnieje w trzech oficjalnych wersjach (angielskiej, francuskiej i niemieckiej).

Członkami CENELEC są krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

# CENELEC

Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki European Committee for Electrotechnical Standardization Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

### Sekretariat Centralny: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2009 CENELEC – All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

nr ref. HD 60364-5-51:2009 E

HD 60364-5-51:2009	– 2 –

# Przedmowa

Tekst Normy Międzynarodowej IEC 60364-5-51:2005, opracowany przez Komitet Techniczny IEC TC 64 In- stalacje elektryczne i ochrona przeciwporażeniowa, łącznie z wspólnymi modyfikacjami opracowanymi przez Podkomitet Techniczny SC 64B, Ochrona przed efektami termicznymi Komitetu Technicznego CENELEC TC64 Instalacje elektryczne i ochrona przeciwporażeniowa, poddano pod formalne głosowanie i 2009-04-01 został zatwierdzony przez CENELEC jako HD 60364-5-51.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny zastępuje HD 60364-5-51:2006. Główne zmiany w stosunku do HD 60364-5-51:2006 są następujące:

- poprawka błędów drukarskich w Tablicy 51 na podstawie Tablicy 321 zaczerpniętej z poprzedniej wersji Części 3;

- wprowadzenie nowego Rozdziału 516 dotyczącego środków do złagodzenia prądów przewodu ochronnego. Wprowadzone modyfikacje do Normy Międzynarodowej zaznaczono pionową linią na lewym marginesie tekstu.

Ustalono następujące daty:

| – ostateczny termin ogłoszenia HD na szczeblu krajowym | (doa) | 2009-10-01 |
| --- | --- | --- |
| – ostateczny termin wprowadzenia HD na szczeblu krajowym przez opublikowanie zharmonizowanej normy krajowej lub uznanie | (dop) | 2010-04-01 |
| – ostateczny termin wycofania norm krajowych sprzecznych z niniejszym HD | (dow) | 2012-04-01 |

Załączniki ZA, ZB, ZC, ZD oraz ZE zostały dodane przez CENELEC.

Rozdziały, podrozdziały, uwagi, tablice i rysunki, które dodano do IEC 60364-5-51:2005, są poprzedzone literą „Z”.

– 3 –	HD 60364-5-51:2009

# Wprowadzenie

## Zakres normy

Niniejsza część normy PN-HD 60364 dotyczy doboru wyposażenia i jego montażu. Podano w niej wspólne wymagania dotyczące środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa, warunki prawidłowego działania dla przewidywanego użytkowania instalacji oraz wymagania odpowiednie do przewidywanych wpływów ze- wnętrznych.

## Powołania normatywne

Do stosowania niniejszego dokumentu są niezbędne podane niżej dokumenty powołane. W przypadku powołań datowanych ma zastosowanie wyłącznie wydanie cytowane. W przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

EN 60073, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Coding principles

for indication devices and actuators (IEC 60073)

HD 60364-4-41:2007, Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against

electric shock (IEC 60364-4-41:2005, mod.)

HD 60364-4-443:2006, Electrical installations of buildings – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances – Clause 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switching (IEC 60364-4-44:2001/A1:2003, mod.)

HD 384.5.52 S1:1995, Electrical installations of buildings – Part 5: Selection and erection of electrical equipment – Chapter 52: Wiring systems (IEC 60364-5-52:1993, mod.)

HD 60364-5-54:2007, Low-voltage electrical installations – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors (IEC 60364-5-54:2002, mod.)

EN 60446, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of

conductors by colours or numerals (IEC 60446)

EN 60447, Basic and safety principles for man- machine interface, marking and identification – Actuating

principles (IEC 60447)

IEC 60617 baza danych, Graphical symbols for diagrams.

EN 60695 norma wieloczęściowa, Fire hazard testing (IEC 60695 series)

EN 61082 norma wieloczęściowa, Preparation of documents used in electrotechnology (IEC 61082 series)

EN 61140:2002, Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment (IEC 61140:2001)

EN 61346-1, Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules (IEC 61346-1)

HD 308 S2, Identification of cores in cables and flexible cords

## Postanowienia ogólne

Każda część urządzenia powinna być dobrana i zainstalowana tak, aby była zgodna z wymaganiami wymie- nionymi w odpowiednich punktach tej części HD 60364 i odpowiednimi postanowieniami w innych częściach HD 384/60364.

HD 60364-5-51:2009	– 4 –

# Zgodność z normami

## Postanowienia ogólne

Każda część urządzenia powinna być zgodna z odpowiednią Normą Europejską (EN) lub z Dokumentem Harmonizacyjnym (HD) lub normą krajową wprowadzającą HD. W przypadku braku odpowiedniej normy EN lub HD, wyposażenie powinno być zgodne z odpowiednią normą krajową. W innych przypadkach, na postawie decyzji komitetów krajowych, zalecenia mogą być oparte albo na normach IEC, które nie zostały aprobowane w CENELEC, albo na normach krajowych innych państw. Jeżeli nie ma mających zastosowanie norm, dane urządzenie powinno być dobrane na podstawie specjalnego porozumienia zawartego pomiędzy sporządzającym dokumentację a wykonawcą instalacji.

## Dodatkowe wymagania dotyczące deklaracji producenta

Jeżeli nie ma odpowiednich norm dotyczących danego urządzenia (np. nowo opracowanego produktu), wy- twórca powinien dostarczyć sporządzającemu dokumentację instalacji lub wykonawcy pełną jego dokumentację i niezbędne wyniki badań, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

# Warunki pracy i wpływy zewnętrzne

## Warunki pracy

### Napięcie

Urządzenie powinno być dobrane do napięcia nominalnego (wartość skuteczna przy prądzie przemiennym) danej części instalacji.

Jeżeli w układzie IT prowadzony jest przewód neutralny, urządzenie włączone między przewód liniowy i neu- tralny powinno mieć izolację na napięcie międzyprzewodowe.

UWAGA W przypadku niektórych urządzeń może okazać się konieczne uwzględnienie napięcia najwyższego i/lub naj- niższego, mogących wystąpić podczas eksploatacji.

### Prąd

Urządzenie należy dobrać do prądu obliczeniowego (wartość skuteczna przy prądzie przemiennym), który ma płynąć w warunkach normalnej pracy.

Urządzenie powinno być także zdolne do przewodzenia prądu, który może płynąć w warunkach zakłóceniowych, w czasie określonym na podstawie charakterystyki urządzeń zabezpieczających.

### Częstotliwość

Jeżeli częstotliwość ma wpływ na właściwości urządzenia, znamionowa częstotliwość urządzenia powinna odpowiadać częstotliwości prądu w tym obwodzie.

### Moc

Każdy element wyposażenia dobrany na podstawie jego charakterystyki mocowej powinien być odpowiedni do warunków normalnej pracy przy uwzględnieniu współczynnika jednoczesności.

UWAGA Współczynnik jednoczesności (IEV 691-10-03) – wyrażany wartością liczbową lub procentową – jest stosunkiem mocy maksymalnej pobieranej jednocześnie w określonym czasie przez grupę elektrycznych urządzeń lub odbiorców do sumy maksymalnych mocy zapotrzebowanych.

– 5 –	HD 60364-5-51:2009

### Kompatybilność

Jeżeli podczas instalowania wyposażenia nie zostaną zastosowane odpowiednie środki ostrożności, to wszystkie urządzenia powinny być tak dobrane, aby podczas normalnej pracy, łącznie z czynnościami łączeniowymi, nie powodowały szkodliwego oddziaływania ani na inne urządzenia, ani na źródło zasilania.

UWAGA	Informacja o parametrach branych pod uwagę podana jest w HD 60364-4-444.

### 512.1.Z1	Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

Urządzenie powinno być dobrane tak, aby jego napięcie udarowe wytrzymywane było co najmniej równe spo- dziewanemu przepięciu w danym punkcie instalacji, jak zdefiniowano w HD 60364-4-443.

## Wpływy zewnętrzne

Patrz Załącznik A i Załącznik ZA.

# Dostępność

Wszystkie urządzenia, łącznie z oprzewodowaniem, powinny być tak skonstruowane, aby ułatwiać użytkowanie, dozór, konserwację i dostęp do połączeń. Takie ułatwienia nie powinny znacząco utrudniać montażu urządzenia w obudowie lub pomieszczeniu. Wyjątki są podane w HD 384.5.52:1995, 326.3.

# Identyfikacja

## Postanowienia ogólne

Do wskazania przeznaczenia urządzeń łączeniowych i sterujących powinny być przewidziane tabliczki lub inne stosowne środki identyfikacyjne, chyba że nie istnieje możliwość wystąpienia pomyłki.

Tam gdzie działanie urządzeń łączeniowych i sterujących nie może być obserwowane przez obsługę i gdzie może to spowodować niebezpieczeństwo, odpowiedni wskaźnik, zastosowany zgodnie z EN 60073 i EN 60447, powinien być umieszczony w pozycji dogodnej do obserwacji przez obsługę.

## Oprzewodowanie

Przewody powinny być tak ułożone lub oznakowane, aby mogły być zidentyfikowane podczas przeprowadzenia przeglądu, badań, napraw lub zmian w instalacji.

## Identyfikacja przewodów

### Postanowienia ogólne

Jeżeli nie jest to określone inaczej w 514.3.1.Z1 do 514.3.Z3, oznakowanie przewodów powinno być zgodne

z EN 60446.

### 514.3.1.Z1	Przewód neutralny lub środkowy

Przewody neutralny lub środkowy powinny być oznakowane kolorem niebieskim na całej długości.

UWAGA	Pewne rodzaje oprzewodowania, patrz 514.3Z2 do 514.3Z5.

HD 60364-5-51:2009	– 6 –

### 514.3.1.Z2	Przewód ochronny

Przewód ochronny powinien być oznakowany kombinacją dwukolorową zielono-żółtą i ta kombinacja nie po- winna być używana do innych celów.

Izolowane przewody uziemiające i izolowane przewody połączeń wyrównawczych powinny być oznakowane tak jak przewody ochronne.

UWAGA	Pewne rodzaje oprzewodowania, patrz 514.3.Z2, 514.3.Z3 i 514.3.Z5.

### Przewody PEN, PEL i PEM

Przewody PEN, jeżeli są izolowane, powinny być oznakowane jednym z następujących sposobów:

- kolorami zielonym i żółtym wzdłuż całej ich długości, i dodatkowo, kolorem niebieskim na końcach przy zaciskach; lub

- kolorem niebieskim wzdłuż całej ich długości, i dodatkowo kolorami zielonym i żółtym na końcach przy zaciskach.

- Przewody PEL PEM powinny być, gdy są izolowane, oznaczone kolorami zielonym i żółtym wzdłuż całej długości i dodatkowo, kolorem niebieskim na końcach przy zaciskach.

UWAGA Przewiduje się, że wybór metody lub metod do oznakowania przewodów PEN będzie należał do komitetów krajowych, patrz Załącznik ZB.

### 514.3.Z1	Inne przewody

Inne przewody powinny być oznakowane kolorem lub liczbą z uwzględnieniem wymagań od 514.3.Z2 do 514.3.Z5.

### 514.3.Z2	Oznakowanie żył w wielożyłowych kablach i przewodach sznurowych

Oznakowanie izolowanych żył w sztywnych i giętkich kablach i przewodach sznurowych posiadających od 2 do 5 żył powinna być zgodna z HD 308, patrz Załącznik ZC. Przewody fazowe powinny być oznaczone wzdłuż całej długości, kolorami brązowym lub czarnym lub szarym, przewód neutralny kolorem niebieskim i przewód ochronny kombinacją dwukolorową zielono-żółtą.

Dla kabli i przewodów sznurowych mających od 2 do 5 żył, które są stosowane w obwodach pomocniczych lub sterowniczych, każda żyła powinna być oznaczona kolorem lub napisem.

Dla kabli i przewodów sznurowych mających więcej niż 5 żył, każda żyła powinna być oznaczona kolorami lub liczbami zgodnie z EN 60446. Żyły oznaczone liczbami i wykorzystywane jako przewód ochronny lub przewód neutralny powinny być oznakowane, odpowiednio, kolorami zielono-żółtym lub niebieskim przy każdym zaci- sku. Żyły oznaczone numerami i wykorzystywane jako przewody PEN, PEL lub PEM powinny być oznakowane kolorem zielono-żółtym i niebieskim przy każdym zacisku.

W przypadku kabli i przewodów sznurowych posiadających od 2 do 5 żył, które są stosowane w obwodach pomocniczych i sterowniczych, niemających żyły oznaczonej kolorem niebieskim, jest dopuszczalne wykorzy- stanie jednego z przewodów, jako neutralnego.

### 514.3.Z3	Oznakowanie przewodów jednożyłowych i przewodów izolowanych

Przewody fazowe powinny być oznakowane wzdłuż całej ich długości kolorem brązowym lub czarnym lub szarym. Użycie jednego z tych kolorów dla wszystkich przewodów fazowych w obwodzie jest dopuszczalne.

Pojedynczy kolor zielony lub żółty nie powinien być stosowany.

– 7 –	HD 60364-5-51:2009

Powłoki kabli jednożyłowych i przewodów izolowanych zgodne z ich odpowiednią normą, które nie są dostępne z zielono-żółtą lub niebieską izolacją, np. ze względu na dużą powierzchnię przekroju, większą niż 16 mm2, mogą być wykorzystane jako:

- przewód ochronny, jeżeli oznakowanie zielono-żółte jest zastosowane przy każdym zacisku;

- przewody PEN, PEL i PEM, jeżeli oznakowanie zielono-żółte i oznakowanie niebieskie jest zastosowane przy każdym zacisku;

- przewód neutralny, jeżeli oznakowanie niebieskie jest zastosowane przy każdym zacisku.

UWAGA	Zaleca się, aby oznakowanie było trwałe i niemożliwe do usunięcia lub zniszczenia podczas działania instalacji

### 514.3.Z4	Używanie niebieskich przewodów w niektórych zastosowaniach

W niektórych zastosowaniach, pod warunkiem że pomyłka nie jest możliwa i nie ma przewodu neutralnego, przewód niebieski może być użyty jako przewód fazowy lub do innych celów, z wyjątkiem zastosowania jako przewód ochronny.

### 514.3.Z5	Pominięcie identyfikacji

Identyfikacja za pomocą kolorów lub znakowanie nie są wymagane

- dla żył przewodów koncentrycznych,

- dla metalowej osłony lub opancerzenia kabla, jeżeli jest stosowana jako przewód ochronny,

- dla gołych przewodów w przypadku, gdy trwałe oznakowanie nie jest możliwe ze względu na wpływy ze- wnętrzne, np.wpływy agresywnych warunków atmosferycznych lub wilgotności,

- dla metalowych części konstrukcji lub zewnętrznych części przewodzących zastosowanych jako przewody ochronne,

- dla części przewodzących dostępnych użytych jako przewód ochronny,

- dla gołego oprzewodowania napowietrznego.

Oznaczenie kolorem nie jest wymagane dla płaskich przewodów giętkich bez osłony lub przewodów mających izolację z materiałów, które nie mogą być oznaczone kolorem, np. przewody z izolacją mineralną. Żyły tych przewodów, użyte jako przewody ochronne lub PEN, PEL i PEM lub przewody neutralne, powinny być przewi- dziane do znakowania odpowiednim kolorem (patrz 514.3.Z3, ostatni akapit) przy ich zaciskach.

## Urządzenia ochronne

Urządzenia ochronne powinny być rozmieszczone i tak oznaczone, aby chronione obwody mogły być łatwo rozpoznawane; w tym celu powinny być odpowiednio zgrupowane w rozdzielnicy tablicowej.

## Schematy i dokumentacja

    - Tam gdzie jest to niezbędne, powinny być – zgodnie z EN 61346-1 i normą wieloczęściową EN 61082 – zapewnione odpowiednie schematy, wykresy, rysunki lub tablice, zawierające w szczególności:

- typ i układ obwodów (punkty zasilanych odbiorów, liczbę i rozmiar przewodów, typ oprzewodowania);

- charakterystyki niezbędne do identyfikacji urządzeń pełniących funkcję zabezpieczeń, izolacji i łączenia oraz ich lokalizację.

Dla prostych instalacji przedstawione wyżej informacje mogą być podane na schemacie.

HD 60364-5-51:2009	– 8 –

UWAGA	Zaleca się, aby schematy i dokumenty zawierały następujące szczegółowe informacje:

- typ i przekrój przewodów;

- długość obwodów;

- rodzaj i typ zabezpieczeń;

- prąd znamionowy lub nastawienie zabezpieczeń;

- przewidywane prądy zwarciowe i moc zwarciowa zabezpieczeń.

Zaleca się, aby powyższe informacje obejmowały wszystkie obwody instalacji.

Jest zalecane, aby informacje te były aktualizowane po każdej modyfikacji instalacji. Zaleca się, aby rysunki i dokumenty wskazywały lokalizację każdego ukrytego urządzenia.

    - Zastosowane symbole powinny być dobrane z bazy danych IEC 60617.

# Ochrona przed wzajemnymi szkodliwymi wpływami

  - Urządzenia powinny być tak dobrane i zainstalowane, aby uniknąć wszelkich szkodliwych oddziaływań między instalacją elektryczną a wszystkimi innymi instalacjami nieelektrycznymi.

Urządzenie niewyposażone w tylną płytę nie powinno być montowane na powierzchni montażowej, jeśli nie- spełnione są następujące wymagania:

- jest zastosowana ochrona przed przeniesieniem napięcia na powierzchnię montażową;

- jest przewidziana ogniowa izolacja między urządzeniem a palną powierzchnią montażową.

Jeżeli powierzchnia montażowa jest niemetalowa i niepalna, żadne dodatkowe środki nie są wymagane. Jeżeli tak nie jest, wymagania mogą być spełnione przez jeden z następujących środków:

- jeżeli powierzchnia montażowa jest metalowa, powinna być połączona z przewodem ochronnym wyrównaw- czym (PE) lub z przewodem ochronnym wyrównawczym, zgodnie z HD 60364-4-41 i HD 60364-5-54;

- jeżeli powierzchnia montażowa jest palna, wyposażenie powinno być oddzielone od niej przez odpowiednią warstwę materiału izolacyjnego mającego zapalność znamionową FH1 wg EN 60695.

  - Gdzie urządzenia przewodzące prądy różnego typu lub działające przy różnych napięciach są zgrupowa- ne we wspólnym zestawie (takim jak rozdzielnice lub sterownice) i gdzie konieczne jest uniknięcie szkodliwych wpływów, tam wszystkie urządzenia należące do danego typu prądu lub do danego rodzaju napięcia powinny być skutecznie oddzielone od innych urządzeń.

## Kompatybilność elektromagnetyczna

### Wybór odporności i poziomów emisji

      - Poziomy odporności urządzenia powinny być selekcjonowane według oddziaływań elektromagne- tycznych (patrz Tablica ZA.1), które mogą się pojawić, gdy jest ono przyłączone i uruchomione do normalnego użytkowania, z uwzględnieniem zamierzonego poziomu ciągłości pracy niezbędnego do wykonywania zadań.

      - Urządzenie powinno być dobierane z dostatecznie niskim poziomem emisji, tak aby nie mogło powodować elektromagnetycznych zakłóceń przez przewodzenie lub emisję w powietrzu w innym elektrycz- nym urządzeniu wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Jeżeli jest konieczne, powinny być zastosowane środki osłabiające do minimum emisję (patrz HD 60364-4-44 w opracowaniu).

UWAGA	Zaleca się, aby przyrządy i urządzenia spełniały – o ile ich dotyczą – wymagania EN 55011, EN 55012, EN 55013, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 55015, EN 55022 i norm IEC Komitetu Technicznego 77 (norma wieloczęściowa EN 61000).

– 9 –	HD 60364-5-51:2009

# Środki odnoszące się do prądów przewodu ochronnego

Aby zapewnić bezpieczeństwo i normalne użytkowanie urządzeń elektrycznych, należy zadbać, by genero- wane przez nie prądy w przewodzie ochronnym w normalnych warunkach pracy były kompatybilne z prądami przewidzianymi w projekcie instalacji elektrycznych.

Dopuszczalne prądy przewodu ochronnego urządzeń są wymienione w EN 61140:2002, 7.5.2 i powinny być wzięte po uwagę, gdy informacje od producenta są niedostępne.

UWAGA 1 Dla celów Rozdziału 516, prąd przewodu ochronnego jest prądem, który przepływa w przewodzie, gdy urzą- dzenie jest nieuszkodzone i pracuje normalnie.

UWAGA 2  W celu uniknięcia niepożądanych zadziałań urządzenia różnicowoprądowego z powodu prądów w przewodzie ochronnym patrz IEC 60364-5-53, Rozdział 531.2.1.3.

UWAGA 3 Zaleca się, aby instalator poinformował właściciela instalacji, że najlepiej dobierać takie urządzenie, dla którego producent podaje informację o wartości prądu w przewodzie ochronnym. Aby uniknąć niepożądanego wyłączenia, zaleca się wybierane urządzenia z niższą wartością.

UWAGA 4  Wzmocnione przewody ochronne, patrz 543.7.

## Transformator

W celu zmniejszenia prądów przewodu ochronnego w instalacji elektrycznej mogą być przedsięwzięte środki przez ograniczenie obszaru zasilanego z zastosowaniem transformatorów z oddzielnymi uzwojeniami.

## Systemy sygnalizacyjne

Nie dopuszcza się jednoczesnego użycia jakiegokolwiek przewodu czynnego z przewodem ochronnym jako drogi powrotnej w obwodzie sygnalizacji.

UWAGA  Stosowanie przewodów powrotnych w systemie DC, patrz wymagania HD 60364-5-54:2007, 543.5.1.

HD 60364-5-51:2009	– 10 –

# Załącznik A

(informacyjny)

# Zwięzły wykaz wpływów zewnętrznych

| A |  | Temperatura |  |  | Udar |  | Jednokierunkowe przewo- dzone przebiegi przejściowe o czasie od mikrosekund do milisekund |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AG1 | Niski |  |  |
|  | AA1 | –60 °C +5 °C |  | AG2 | Średni |  |  |
|  | AA2 | –40 °C +5 °C |  | AG3 | Wysoki |  |  |
|  | AA3 | –25 °C +5 °C |  |  | Wibracje | AM-23-1 | Poziom regulowany |
|  | AA4 | –5 °C +40 °C |  | AH1 | Niskie | AM-23-2 | Poziom średni |
|  | AA5 | +5 °C +40 °C |  | AH2 | Średnie | AM-23-3 | Poziom wysoki |
|  | AA6 | +5 °C +60 °C |  | AH3 | Wysokie |  | Oscylacyjne przewodzone przebiegi |
|  | AA7 | –25 °C +55 °C |  | AJ | Inne mechaniczne naprężenia |  | przejściowe |
|  | AA8 | –50 °C +40 °C |  |  | Obecność flory | AM-24-1 | Poziom średni |
|  | Wilgotność atmosferyczna |  |  | AK1 | Nie niebezpieczne | AM-24-2 | Poziom wysoki |
|  |  | Temperatura: | Wilgotność względna: | AK2 | Niebezpieczne |  | Zjawisko promieniowania dużej częstotliwości |
|  |  |  |  |  | Obecność fauny |  |  |
|  | AB1 | –60 °C +5 °C | 3 % 100 % | AL1 | Nie niebezpieczne | AM-25-1 | Mało znaczący poziom |
|  | AB2 | –40 °C +5 °C | 10 % 100 % | AL2 | Niebezpieczne | AM-25-2 | Poziom średni |
|  | AB3 | –25 °C +5 °C | 10 % 100 % |  | Wpływy elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące | AM-25-3 | Poziom wysoki |
|  | AB4 | –5 °C +40 °C | 5 % 95 % |  |  |  | Elektrostatyczne wyładowania |
|  | AB5 | +5 °C +40 °C | 5 % 85 % |  | Harmoniczne, nieharmoniczne | AM-31-1 | Mały poziom |
|  | AB6 | +5 °C +60 °C | 10 % 100 % | AM-1-1 | Poziom regulowany | AM-31-2 | Średni poziom |
|  | AB7 | –25 °C +55 °C | 10 % 100 % | AM-1-2 | Poziom normalny | AM-31-3 | Wysoki poziom |
|  | AB8 | –50 °C +40 °C | 10 % 100 % | AM-1-3 | Poziom wysoki | AM-31-4 | Bardzo wysoki poziom |
|  |  | Wysokość |  |  | Napięcia sygnałowe | AM-41-1 | Jonizacja |
|  | AC1 | ≤ 2 000 m |  | AM-2-1 | Poziom kontrolowany |  | Promieniowanie słoneczne |
|  | AC2 | > 2 000 m |  | AM-2-2 | Poziom normalny | AN1 | Niskie |
| Otoczenie |  |  |  | AM-2-3 | Poziom wysoki | AN2 | Średnie |
|  | AD | Obecność wody |  |  | Zmiany amplitudy napięcia | AN3 | Wysokie |
|  | AD1 | Pomijalna |  | AM-3-1 | Poziom sterowany |  | Efekty sejsmiczne |
|  | AD2 | Krople |  | AM-3-2 | Poziom normalny | AP1 | Normalne |
|  | AD3 | Rozprysk |  | AM-4 | Niesymetria napięć | AP2 | Małe uszkodzenia |
|  | AD4 | Bryzgi |  | AM-5 | Zmiany częstotliwości sieciowej | AP3 | Średnie uszkodzenia |
|  | AD5 | Strumienie |  | AM-6 | Indukowane napięcie o małej częstotliwości | AP4 | Duże uszkodzenia |
|  | AD6 | Fale |  | AM-7 | Składowa stała w napięciu a.c. |  | Oświetlenie |
|  | AD7 | Zanurzenie |  |  | Promieniujące pole magnetyczne | AQ1 | Pomijalne |
|  | AD8 | Zatopienie |  | AM-8-1 | Poziom średni | AQ2 | Niebezpośrednie naświetlenie |
|  |  | Obecność obcych ciał stałych |  | AM-8-2 | Poziom wysoki | AQ3 | Bezpośrednie naświetlenie |
|  | AE1 | Nieistotne |  |  | Pole elektryczne |  | Ruch powietrza |
|  | AE2 | Mała |  | AM-9-1 | Nieistotny poziom | AR1 | Mały |
|  | AE3 | Istotnie mała |  | AM-9-2 | Średni poziom | AR2 | Średni |
|  | AE4 | Lekki kurz |  | AM-9-3 | Wysoki poziom | AR3 | Duży |
|  | AE5 | Średni kurz |  | AM-9-4 | Bardzo wysoki poziom |  | Wiatr |
|  | AE6 | Ciężki kurz |  | AM-21 | Indukowane oscylowane napięcie | AS1 | Mały |
|  |  | Korozja |  |  | Jednokierunkowe przewo- | AS2 | Średni |
|  | AF1 | Sporadyczna |  |  | dzone przebiegi przejściowe | AS3 | Duży |
|  | AF2 | Atmosferyczna |  |  | o czasie nanosekund |  |  |
|  | AF3 | Okresowa |  | AM-22-1 | Poziom pomijalny |  |  |
|  | AF4 | Ciągła |  | AM-22-2 | Poziom średni |  |  |
|  |  |  |  | AM-22-3 | Poziom wysoki |  |  |
|  |  |  |  | AM-22-4 | Poziom bardzo wysoki |  |  |

– 11 –	HD 60364-5-51:2009

| B |  | Uprawnienie osób |  | Kontakt ludzi z potencjałem ziemi |  | Właściwości użytkowanych lub przechowywanych materiałów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BA1 | Przeciętne | BC1 | Brak | BE1 | Bez znaczącego ryzyka |
|  | BA2 | Dzieci | BC2 | Niski | BE2 | Ryzyko pożaru |
| Wykorzystanie | BA3 | Wyrównane | BC3 | Częsty | BE3 | Ryzyko eksplozji |
|  | BA4 | Poinstruowane | BC4 | Stały | BE4 | Ryzyko zanieczyszczenia |
|  | BA5 | Wykształcone | BD | Warunki ewakuacji |  |  |
|  | BB | Elektryczna rezystancja |  | w razie nagłego wypadku |  |  |
|  |  | ciała ludzkiego | BD1 | Mała gęstość/łatwe wyjście |  |  |
|  |  |  | BD2 | Mała gęstość/trudne wyjście |  |  |
|  |  |  | BD3 | Duża gęstość/łatwe wyjście |  |  |
|  |  |  | BD4 | Duża gęstość/trudne wyjście |  |  |
| C |  | Konstrukcja budynków |  | Projekt budynku |  |  |
| Budynek |  |  | CB1 | Pomijalne ryzyko |  |  |
|  | CA | Materiały konstrukcyjne | CB2 | Rozprzestrzenianie ognia |  |  |
|  | CA1 | Niepalne | CB3 | Ruch |  |  |
|  | CA2 | Palne | CB4 | Elastyczny lub przenośny |  |  |

HD 60364-5-51:2009	– 12 –

# Załącznik B

(IEC 60364-3, Załącznik B) (informacyjny)

# Współzależność temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza i wilgotności bezwzględnej powietrza

Usunięty

# Załącznik C

(IEC 60364-3, Załącznik C) (informacyjny)

# Klasyfikacja warunków mechanicznych

Usunięty

# Załącznik D

(IEC 60364-3, Załącznik D) (normatywny)

# Klasyfikacja makrośrodowisk

Usunięty

# Załącznik E

(informacyjny)

# Dopuszczalne prądy przewodu ochronnego urządzeń

Usunięty

– 13 –	HD 60364-5-51:2009

# Załącznik ZA

(informacyjny)

# Wpływy zewnętrzne

ZA.1 Urządzenia elektryczne powinny być dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami podanymi w Tabli- cy ZA 1 zawierającej charakterystyki urządzenia odpowiednie do wpływów zewnętrznych, którym to urządzenie może być poddane.

Zaleca się, aby charakterystyki urządzenia były określone albo przez stopień ochrony, albo przez zgodność z wynikami prób.

ZA.2 Jeżeli urządzenie, ze względu na jego budowę, nie ma odpowiednich właściwości lokalizacyjnych, to jednak może być zastosowane pod warunkiem, że w wykonywanej instalacji jest zapewnione właściwe do- datkowe zabezpieczenie. Zabezpieczenie to nie powinno wpływać szkodliwie na działanie chronionego w ten sposób urządzenia.

ZA.3 Jeżeli różne wpływy zewnętrzne występują równocześnie, to mogą powstać niezależne lub wspólne efekty i stopień ochrony powinien być odpowiednio dostosowany.

ZA.4 Dobór urządzenia stosownie do wpływów zewnętrznych jest niezbędny nie tylko ze względu na właściwe funkcjonowanie, lecz również aby zapewnić niezawodne środki ochrony zapewniające bezpieczeństwo, zgodnie z zasadami ujętymi przede wszystkim w HD 384/60364. Środki ochrony, wynikające z konstrukcji urządzenia, obowiązują w określonych warunkach wpływów zewnętrznych tylko wtedy, kiedy wymagane dla urządzenia odpowiednie próby wykonano w takich samych warunkach wpływów zewnętrznych.

UWAGA Słowo „normalny” pojawiające się w trzeciej kolumnie tablicy oznacza, że urządzenie dobrane zgodnie z ogólnymi wymaganiami, odpowiada wymaganiom podanym w tablicy.

HD 60364-5-51:2009	– 14 –

### Tablica ZA.1 – Charakterystyka wpływów zewnętrznych

| Kod | Wpływy zewnętrzne | Wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń | Referencje |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Warunki środowiskowe |  |  |
| AA | Temperatura otoczenia Temperatura otoczenia jest temperaturą ota- czającego powietrza, gdzie ma być zainsta- lowane urządzenie. Jest przyjęte, że temperatura otoczenia uwzględnia efekty innego urządzenia zain- stalowanego w tej samej lokalizacji. Temperatura otoczenia urządzenia jest tem- peraturą w miejscu, gdzie urządzenie ma być zainstalowane i jest rezultatem wpły- wów innych urządzeń w tej samej lokaliza- cji, w czasie działania, bez uwzględnienia cieplnego udziału urządzenia, które ma być zainstalowane. Dolne i górne granice zakresu temperatury otoczenia: |  |  |
| AA1 | –60 °C +5 °C | Specjalnie projektowane urządzenia lub odpowied- ni montaż a | Obejmuje zakres temperatury w EN 60721-3-3:1995, klasa 3K8, z górną granicą temperatury powietrza do +5 °C. Część zakresu temperatury podanego w EN 60721-3-4:1995, klasa 4K4, z górną granicą temperatury powietrza do – 60 °C i górną granicą temperatury powietrza do +5 °C. |
| AA2 | –40 °C +5 °C |  | Część zakresu temperatury podanego w EN 60721-3-3:1995, klasa 3K7, z górną granicą temperatury powietrza do +5 °C. Obejmuje część zakresu temperatury podanego w EN 60721-3-4:1995, klasa 4K3, z górną granicą temperatury powietrza do +5 °C. |
| AA3 | –25 °C +5 °C |  | Część zakresu temperatury podanego w EN 60721-3-3:1995, klasa 3K6, z górną granicą temperatury powie- trza +5 °C. Obejmuje zakres tempe- ratury podany w EN 60721-3-4:1995, klasa 4K1, z górną granicą temperatury powietrza do +5 °C. |
| AA4 | –5 °C +40 °C | Normalne (w niektórych przypadkach mogą być potrzebne specjalne środ- ki ostrożności) | Część zakresu temperatury podanego w EN 60721-3-3:1995, klasa 3K5, z wysoką temperaturą powietrza ogra- niczoną do +40 °C |
| AA5 | +5°C +40 °C | Normalne | Identyczne z zakresem temperatury w EN 60721-3-3:1995, klasa 3K3 |
| a Mogą być niezbędne dodatkowe środki (np. specjalne smarowanie). |  |  |  |

– 15 –	HD 60364-5-51:2009

Tablica ZA.1 (ciąg dalszy)

| Kod | Wpływy zewnętrzne |  |  | Wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń | Referencje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA6 | +5 °C +60 °C |  |  | Specjalnie projektowane urządzenia lub odpowied- ni montaż a | Część zakresu temperatury podanego w EN 60721-3-3:1995, klasa 3K7, z dol- ną temperaturą powietrza do +5 °C i gór- ną temperaturą powietrza do +60 °C. Zawiera zakres temperatury podany w EN 60721-3-4:1995, klasa 4K4 z dol- na temperaturą powietrza do +5 °C. |
| AA7 | –25 °C +55 °C |  |  | Specjalnie projektowane urządzenia lub odpowied- ni montaż a | Identyczne z zakresem temperatury w EN 60721-3-3:1995, klasa 3K6. |
| AA8 | –50 °C +40 °C |  |  |  | Identyczne z zakresem temperatury w EN 60721-3-4:1995, klasa 4K3. |
|  | Klasy temperatury otoczenia mają zastosowa- nie tylko wtedy, gdy wilgotność nie ma wpływu. Średnia temperatura w okresie 24 h i nie może przekroczyć 5 °C powyżej wskazanych granic. Dla określenia niektórych środowisk może być konieczna kombinacja dwóch zakresów. Instalacje poza temperaturowym zakresem wymagają specjalnego rozważenia. |  |  |  |  |
| AB | Wilgotność atmosferyczna |  |  |  |  |
|  | Temperatura powietrza °C niska wysoka | Wilgotność względna % niska wysoka | Wilgotność bezwzględna g/m³ niska wysoka |  |  |
| AB1 | –60 +5 | 3 100 | 0,003 7 | Wewnętrzne i zewnętrzne lokalizacje z nadzwyczaj- nie niską temperaturą oto- czenia. Powinny być za- stosowane odpowiednie rozwiązania b | Zawiera zakres temperatury EN 60721-3-3:1995, klasa 3K8, z górną granicą temperatury powietrza +5 °C. Część zakresu temperatury EN 60721-3-4:1995, klasa 4K4, z dolną granicą temperatury powietrza –60 °C i górną granicą temperatury powietrza +5 °C. |
| AB2 | –40 +5 | 10 100 | 0,1 7 | Wewnętrzne i zewnętrzne lokalizacje z niską tempe- raturą otoczenia. Powinny być zastosowane odpo- wiednie rozwiązania b | Zakres temperatury EN 60721-3-3:1995, klasa 3K7, z górną granicą temperatury powietrza +5 °C. Część zakresu temperatury EN 60721-3-4:1995, klasa 4K4, z dolną granicą temperatury powietrza –60 °C i górną granicą temperatury powietrza +5 °C. |
| a Mogą być niezbędne dodatkowe środki (np. specjalne smarowanie). b To oznacza, że powinny być poczynione specjalne ustalenia, np. odpowiednie uzgodnienia między projektantem instalacji a producentem urządzenia, np. w celu opracowania specjalnego urządzenia. |  |  |  |  |  |

HD 60364-5-51:2009	– 16 –

Tablica ZA.1 (ciąg dalszy)

|  | Kod | Wpływy zewnętrzne |  |  |  |  |  | Wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń | Referencje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura powietrza °C niska wysoka |  | Wilgotność względna % niska wysoka |  | Wilgotność bezwzględna g/m3 niska wysoka |  |  |  |
|  | AB3 | –25 | +5 | 10 | 100 | 0,5 | 7 | Wewnętrzne i zewnętrzne lo- kalizacje z niską temperaturą otoczenia. Powinny być zastosowane odpowiednie rozwiązania b. | Część z zakresu temperatury EN 60721-3-3:1995, klasa 3K6, z górną granicą temperatury po- wietrza +5 °C. Zawiera zakres temperatury EN 60721-3-4:1995, klasa 4K1, z górną granicą tem- peratury powietrza +5 °C. |
|  | AB4 | –5 | +40 | 5 | 95 | 1 | 29 | Lokalizacja chroniona od wpływów pogody nie mająca ani regulacji temperatury, ani wilgotności. Ogrzewanie może być stosowane do po- niesienia temperatury oto- czenia. Normalny | Identyczny z zakresem temperatu- ry EN 60721-3-3:1995, klasa 3K5. Górna granica temperatury powie- trza +40 °C. |
|  | AB5 | +5 | +40 | 5 | 85 | 1 | 25 | Lokalizacja chroniona od wpływów pogody z regulacją temperatury. Normalny | Identyczny z zakresem temperatu- ry EN 60721-3-3:1995, klasa 3K3. |
|  | AB6 | +5 | +60 | 10 | 100 | 1 | 35 | Lokalizacja wewnętrzna i zewnętrzna ze skrajnie wysoką temperaturą oto- czenia. Zapobieganie od wpływu zimnej temperatury otoczenia. Występowanie gorącego promieniowania słonecznego. Powinny być zastosowane odpowiednie rozwiązania b. | Część z zakresu temperatury EN 60721-3-3:1995, klasa 3K7, z dolną granicą temperatury po- wietrza +5 °C i górną granicą temperaturą powietrza +60 °C. Zawiera zakres temperatury EN 60721-3-4:1995, klasa 4K4, z dolną granicą temperatury po- wietrza +5 °C. |
|  | AB7 | –25 | +55 | 10 | 100 | 0,5 | 29 | Lokalizacja wewnętrzna chroniona od wpływów po- gody nie mająca regulacji temperatury i wilgotności, lokalizacja może być otwarta bezpośrednio na otwarte powietrze i podlegać nasło- necznieniu. Powinny być zainstalowane odpowiednie urządzenia b. | Identyczny z zakresem temperatu- ry EN 60721-3-3:1995, klasa 3K6 |
|  | AB8 | –50 | +40 | 15 | 100 | 0,04 | 36 | Zewnętrzne lokalizacje nie chronione od pogody, z niski- mi i wysokimi temperaturami. Powinny być zainstalowane odpowiednie urządzenia b. | Identyczne z zakresem temperatu- ry EN 60721-3-4:1995, klasa 4K3 |
|  | UWAGA 1 Wszystkie wyspecyfikowane wartości są wartościami maksymalnymi lub granicznymi, które powinny mieć małą możliwość przekroczenia. UWAGA 2 Niska i wysoka wilgotność względna są ograniczone przez niską lub wysoką wilgotność absolutną, tak że np. podane wartości graniczne środowiskowych parametrów temperatury powietrza i względnej wilgotności nie występują jednocześnie. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b To oznacza, że powinny być poczynione specjalne ustalenia, np. odpowiednie uzgodnienia między projektantem instalacji a producentem urządzeń, np. w celu opracowania specjalnego urządzenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |

– 17 –	HD 60364-5-51:2009

Tablica ZA.1 (ciąg dalszy)

| Kod | Wpływy zewnętrzne | Wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń | Referencje |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | Wysokość |  |  |
| AC1 | ≤ 2 000 m | Normalna |  |
| AC2 | > 2 000 m | Może wymagać specjalnych ostrożności takich jak zmniej- szenie dopuszczalnego obciążenia. UWAGA Dla niektórych urządzeń elektrycznych na wy- sokości 1 000 m i powyżej mogą być konieczne specjalne rozwiązania. |  |
| AD | Obecność wody |  |  |
| AD1 | Mało znacząca | Prawdopodobieństwo obecności wody jest pomijalne. Lokalizacje, w których ściany zasadniczo nie wskazują śladów wody, ale mogą wskazywać w krótkich okresach np. w formie par, którą dobra wentylacja szybko wysuszy. IPX0 | EN 60721-3-4:1995, klasa 4Z6 EN 60529 |
| AD2 | Wolno spadające krople | Możliwość pionowo spadających kropli. Lokalizacja, w której opary czasami skraplają się lub gdzie czasami może występować para wodna. IPX1 lub IPX2 | EN 60721-3-3:1995, klasa 3Z7 EN 60529 |
| AD3 | Pryskanie | Możliwość opadania wody jako oprysk pod kątem do 60° od pionu. Lokalizacja, w której pryskająca woda tworzy ciągłą war- stewkę na podłodze i/lub ścianach. IPX3 | EN 60721-3-3:1995, klasa 3Z8 EN 60721-3-4:1995, klasa 4Z7 EN 60529 |
| AD4 | Bryzganie | Możliwość bryzgania z każdego kierunku. Lokalizacje, gdzie urządzenia mogą być obryzgane wodą, co powoduje np. świecenie pewnych zewnętrznych części urządzeń. IPX4 | EN 60721-3-3:1995, klasa 3Z9 EN 60721-3-4:1995, klasa 4Z7 EN 60529 |
| AD5 | Strumienie | Możliwość strumieni wody z każdego kierunku. Lokalizacje, gdzie są regularne używane węże wodne (boiska, podwórza, myjnie samochodów). IPX5 | EN 60721-3-3:1995, klasa 3Z10 EN 60721-3-4:1995, klasa 4Z8 EN 60529 |
| AD6 | Fale | Możliwość fal wodnych. Lokalizacje nad brzegiem morza takie jak molo, plaże, nadbrzeża itp. IPX6 | EN 60721-3-4:1995, klasa 4Z9 EN 60529 |
| AD7 | Zanurzenie | Możliwość sporadycznego częściowego lub całkowitego zalania przez wodę Lokalizacje, które mogą być zatopione przez powódź i/lub gdzie urządzenia są zanurzone następująco: - Urządzenie o wysokości mniejszej niż 850 mm jest umieszczane w ten sposób, że najniższy punkt jest nie więcej niż 1 000 mm poniżej powierzchni wody - Urządzenie o wysokości równej lub większej niż 850 mm jest umieszczane w ten sposób, że najwyższy punkt jest nie więcej niż 150 mm poniżej powierzchni wody IPX7 | EN 60529 |
| AD8 | Zatopienie | Możliwość ciągłego I całkowitego pokrycia przez wodę. Lokalizacje takie jak baseny wodne, gdzie urządzenia elek- tryczne są stale i całkowicie pokryte wodą. IPX8 | EN 60529 |

HD 60364-5-51:2009	– 18 –

Tablica ZA.1 (ciąg dalszy)

| Kod | Wpływy zewnętrzne | Wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń | Referencje |
| --- | --- | --- | --- |
| AE | Obecność obcych ciał stałych |  |  |
| AE1 | Pomijalna | Ilość lub rozmiar kurzu lub obcych ciał stałych jest nieznaczna. IP0X | EN 60721-3-3:1995, klasa 3S1 EN 60721-3-4:1995, klasa 4S1 EN 60529 |
| AE2 | Małe obiekty (2,5 mm) | Obecność obcych ciał stałych gdzie, o najmniej- szym wymiarze nie mniejszym niż 2,5 mm. IP3X Narzędzia i małe przedmioty są przykładami obcych ciał stałych, których najmniejszy wymiar jest co najmniej 2,5 mm. | EN 60721-3-3:1995, klasa 3S2 EN 60721-3-4:1995, klasa 4S2 EN 60529 |
| AE3 | Bardzo małe obiekty (1 mm) | Obecność obcych ciał stałych, których najmniej- szy wymiar jest nie mniejszy niż 1 mm. IP4X Druty są przykładem obcych ciał stałych, których najmniejszy wymiar jest nie mniejszy niż 1 mm. | EN 60721-3-3:1995, klasa 3S3 EN 60721-3-4:1995, klasa 4S3 EN 60529 |
| AE4 | Lekki kurz | Obecność kurzu, jeżeli penetracja kurzu nie jest szkodliwa do funkcjonowania urządzenia IP5X | EN 60721-3-3:1995, klasa 3S2 EN 60721-3-4:1995, klasa 4S2 EN 60529 |
| AE5 | Średni kurz | Obecność kurzu, jeżeli penetracja kurzu jest szkodliwa do funkcjo- nowania urządzenia IP6X | EN 60721-3-3:1995, klasa 3S3 EN 60721-3-4:1995, klasa 4S3 EN 60529 |
| AE6 | Ciężki kurz | Obecność kurzu Kurz nie może penetrować urządzeń IP6X | EN 60721-3-3:1995, klasa 3S4 EN 60721-3-4:1995, klasa 4S4 EN 60529 |
| AF | Obecność korodujących lub zanieczyszczających substancji |  |  |
| AF1 | Pomijalna | Ilość lub właściwości substancji korodujących lub zanieczyszczających nieznaczna. Stan normalny | EN 60721-3-3:1995, klasa 3C1 EN 60721-3-4:1995, klasa 4C1 |
| AF2 | Atmosferyczna | Obecność substancji korodujących lub zanie- czyszczających pochodzących z atmosfery jest znaczna. Instalacje usytuowane nad morzem lub w pobliżu stref przemysłowych wytwarzających poważne zanieczyszczenia atmosferyczne takie jak zakła- dy chemiczne, cementownie; tego typu procesy prowadzą do wytwarzania agresywnych izolują- cych lub przewodzących pyłów. Zgodne z właściwościami substancji (np. dla przykładu, zadowalający test zasoleń wg EN 60068-2-11). | EN 60721-3-3:1995, klasa 3C2 EN 60721-3-4:1995, klasa 4C2 |
| AF3 | Sporadyczna lub przypadkowa | Sporadyczne lub przypadkowe używane lub produkowane substancje korodujące lub zanie- czyszczające chemiczne. Lokalizacje, gdzie pewne chemiczne produkty są stosowane w niewielkich ilościach lub gdzie te produkty mogą zetknąć się tylko przypadko- wo z urządzeniami elektrycznymi; takie warunki istnieją w laboratoriach fabrycznych, innych laboratoriach lub w miejscach, gdzie stosowane są węglowodory (kotłownie, garaże itp.). Ochrona przed korozją stosownie do wymagań technicznych urządzeń. | EN 60721-3-3:1995, klasa 3C3 EN 60721-3-4:1995, klasa 4C3 |
| AF4 | Stała | Ciągłe występowanie substancji korodujących lub zanieczyszczających w znacznych ilościach, np. prace chemiczne. Urządzenia specjalnie przystosowane do właści- wości substancji. | EN 60721-3-3:1995, klasa 3C4 EN 60721-3-4:1995, klasa 4C4 |

– 19 –	HD 60364-5-51:2009

Tablica ZA.1 (ciąg dalszy)

| Kod | Wpływy zewnętrzne | Wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń | Referencje |
| --- | --- | --- | --- |
| AG | Mechaniczne naprężenia: Udar |  |  |
| AG1 | Mała intensywność | Stan normalny, np. urządzenia domowe i podobne | EN 60721-3-3:1995, klasy 3M1/3M2/3M3 EN 60721-3-4:1995, klasy 4M1/4M2/4M3 |
| AG2 | Średnia intensywność | Standardowe, odpowiednie urządzenia przemysło- we lub ochrona wzmocniona | EN 60721-3-3:1995, klasy 3M4/3M5/3M6 EN 60721-3-4:1995, klasy 4M4/4M5/4M6 |
| AG3 | Wysoka intensywność | Ochrona wzmocniona | EN 60721-3-3:1995, klasy 3M7/3M8 EN 60721-3-4:1995, klasy 4M7/4M8 |
| AH | Wibracje |  |  |
| AH1 | Niska intensywność | Warunki jak w gospodarstwie domowym lub podob- nych, gdzie efekt wibracji jest zasadniczo pomijalny Normalne | EN 60721-3-3:1995, klasy 3M1/3M2/3M3 EN 60721-3-4:1995, klasy 4M1/4M2/4M3 |
| AH2 | Średnia intensywność | Zwykłe warunki przemysłowe Specjalnie dobrane urządzenia lub specjalne wa- runki pracy usytuowane | EN 60721-3-3:1995, klasy 3M4/3M5/3M6 EN 60721-3-4:1995, klasy 4M4/4M5/4M6 |
| AH3 | Wysoka intensywność | Instalacje przemysłowe dostosowane do ciężkich warunków Specjalnie zaprojektowane urządzenia lub specjal- ne warunki pracy | EN 60721-3-3:1995, klasy 3M7/3M8 EN 60721-3-4:1995, klasy 4M7/4M8 |
| AJ | Inne mechaniczne naprężenia: W opracowaniu |  |  |
| AK | Obecność flory i/lub pleśni |  |  |
| AK1 | Brak zagrożenia | Nie ma zagrożenia od flory i/lub pleśni Stan normalny | EN 60721-3-3:1995, klasa 3B1 EN 60721-3-4:1995, klasa 4B1 |
| AK2 | Istnieje zagrożenie | Zagrożenie od flory i/lub pleśni Zagrożenie zależy od lokalnych warunków i wła- sności fizycznych flory. Należy rozróżniać między szkodliwym rozwojem wegetacji a warunkami do rozwoju pleśni Specjalna ochrona taka jak - Zwiększony stopień ochrony (patrz AE) - specjalne materiały lub osłona ochronna - działania wykluczające florę w danym miejscu. | EN 60721-3-3:1995, klasa 3B2 EN 60721-3-4:1995, klasa 4B2 |
| AL | Obecność fauny |  |  |
| AL1 | Nie niebezpieczna | Nie ma zagrożenia od fauny Stan normalny | EN 60721-3-3:1995, klasa 3B1 EN 60721-3-4:1995, klasa 4B1 |
| AL2 | Istnieje zagrożenie | Zagrożenie od fauny (owady, ptaki, małe zwierzęta) Zagrożenie zależy od natury fauny. Należy odróżnić: - obecność owadów w szkodliwej ilości lub agre- sywnej natury; - obecność małych zwierząt lub ptaków w szko- dliwej ilości lub agresywności Ochrona może obejmować - odpowiedni stopień ochrony przed penetracją obcych stałych ciał (patrz AE) - odpowiednia odporność mechaniczna (patrz AG) - ostrożność przed usunięciem fauny z miejsca lokalizacji takich jak środki czystości, stosowanie pestycydów - specjalne wyposażenie lub ochrona osłonami. | EN 60721-3-3:1995, klasa 3B2 EN 60721-3-4:1995, klasa 4B2 |

HD 60364-5-51:2009	– 20 –

Tablica ZA.1 (ciąg dalszy)

| Kod | Wpływy zewnętrzne | Wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń | Referencje |
| --- | --- | --- | --- |
| AM | Wpływy elektromagnetyczne elektrostatyczne lub jonizujące |  |  |
|  | Zjawisko elektromagnetyczne o małej częstotliwości (przewodzące lub promieniujące) |  |  |
|  | Harmoniczne, interharmoniczne |  |  |
| AM-1-1 | Poziom kontrolowany | Należy zwrócić uwagę czy kontrolowana sytuacja nie uległa pogorszeniu. | Niższy niż w Tablicy 1 w EN 61000-2-2:2002 |
| AM-1-2 | Poziom normalny |  | Odpowiadający Tablicy 1 EN 61000-2-2:2002 |
| AM-1-3 | Poziom wysoki | Specjalne środki w projektowanej instalacji, np. filtry | Miejscowo wyższy niż w Tablicy 1 EN 61000-2-2:2002 |
|  | Napięcia sygnalizacji |  |  |
| AM-2-1 | Poziom kontrolowany | Możliwe blokowanie obwodów | Niżej niż w wymienionych poniżej |
| AM-2-2 | Poziom średni | Bez dodatkowych zaleceń | IEC/TR 61000-2-1 i EN 61000-2-2:2002 |
| AM-2-3 | Poziom wysoki | Odpowiednie środki |  |
|  | Zmiany amplitudy napięcia |  |  |
| AM-3-1 | Poziom kontrolowany | Np. kontrolowany przez UPS |  |
| AM-3-2 | Poziom normalny | Zgodny z HD 60364-4-444 |  |
| AM-4 | Niesymetria napięcia |  | Zgodny z EN 61000-2-2:2002 |
| AM-5 | Zmiany częstotliwości sieciowej |  | ± 1 Hz według EN 61000-2-2:2002 |
| AM-6 | Indukowane napięcia o małej częstotliwości |  |  |
|  | Nieklasyfikowane | Odniesienie do HD 60364-4-444 Duży opór systemów sterowania urządzeń rozdziel- czych i sterowniczych | ITU-T (Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna) |
| AM-7 | Prąd stały w sieci a.c. |  |  |
|  | Nieklasyfikowane | Środki ograniczające poziom i czas jego wystę- powania w urządzeniach elektrycznych i w ich sąsiedztwie |  |
|  | Promieniujące pola magnetyczne |  |  |
| AM-8-1 | Średni poziom | Normalne | Poziom 2 EN 61000-4-8 |
| AM-8-2 | Wysoki poziom | Ochrona przez odpowiednie środki, np.ekranowa- nie i/lub separację | Poziom 4 EN 61000-4-8 |
|  | Pola elektryczne |  |  |
| AM-9-1 | Poziom pomijalny | Normalne |  |
| AM-9-2 | Średni poziom |  | Odniesienie do IEC/TR 61000-2-5 |
| AM-9-3 | Wysoki poziom |  | Odniesienie do IEC/TR 61000-2-5 |
| AM-9-4 | Poziom bardzo wysoki |  | Odniesienie do IEC/TR 61000-2-5 |
| AM-21 | Zjawiska elektromagnetyczne o dużej częstotliwości przewodzone, indukowane lub promieniowane (stale lub przejściowo) |  |  |
|  | Indukowane oscylacyjne napięcia lub prądy |  |  |
|  | Nieklasyfikowane | Normalne | EN 61000-4-6 |

– 21 –	HD 60364-5-51:2009

Tablica ZA.1 (ciąg dalszy)

| Kod | Wpływy zewnętrzne | Wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń | Referencje |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednokierunkowe przebiegi przejściowe przewodzone w czasie nanosekund |  | EN 61000-4-4 |
| AM-22-1 | Pomijalny poziom | Potrzebne są środki zabezpieczające | Poziom 1 |
| AM-22-2 | Średni poziom | Potrzebne są środki zabezpieczające | Poziom 2 |
| AM-22-3 | Wysoki poziom | Normalne urządzenia | Poziom 3 |
| AM-22-4 | Bardzo wysoki poziom | Urządzenie o dużej odporności | Poziom 4 |
|  | Jednokierunkowe przebiegi przejściowe przewodzone w czasie od mikrosekund do milisekund |  |  |
| AM-23-1 | Kontrolowany poziom | Odporność urządzeń na impulsy oraz środki ochrony przeciw przepięciowej biorąc pod uwagę nominalne napięcie zasilania i odpowiednią kategorię odporności na impulsy | HD 60364-4-443 |
| AM-23-2 | Średni poziom |  |  |
| AM-23-3 | Wysoki poziom |  | HD 60364-4-443 |
|  | Przewodzone przebiegi przejściowe oscylacyjne |  |  |
| AM-24-1 | Średni poziom | Odnieść do EN 61000-4-12 | EN 61000-4-12 |
| AM-24-2 | Wysoki poziom | Odnieść do EN 60255-22-1 | EN 60255-22-1 |
|  | Zjawisko promieniowania dużej częstotliwości |  | EN 61000-4-3 |
| AM-25-1 | Pomijalny poziom |  | Poziom 1 |
| AM-25-2 | Średni poziom | Normalny | Poziom 2 |
| AM-25-3 | Wysoki poziom | Wzmocniony poziom | Poziom 3 |
|  | Elektrostatyczne wyładowania |  | EN 61000-4-2 |
| AM-31-1 | Niski poziom | Normalny | Poziom 1 |
| AM-31-2 | Średni poziom | Normalny | Poziom 2 |
| AM-31-3 | Wysoki poziom | Normalny | Poziom 3 |
| AM-31-4 | Bardzo wysoki poziom | Wzmocniony | Poziom 4 |
|  | Jonizacja |  |  |
| AM-41-1 | Bez klasyfikacji | Specjalna ochrona taka jak: - oddzielenie od źródła; - rozmieszczenie ekranów, osłonięcie specjalnymi materiałami. |  |
| AN | Promieniowanie słoneczne |  |  |
| AN1 | Małe | Intensywność ≤ 500 W/m2 Stan normalny | EN 60721-3-3:1995 klasa 3K1 |
| AN2 | Średnie | 500 W/m2 < Intensywność ≤ 700 W/m2 Należy poczynić odpowiednie przygotowania b | EN 60721-3-3:1995 Klasy od 3K2 do 3K5 |
| AN3 | Duże | 700 W/m2 < Intensywność ≤ 1120 W/m2 Należy poczynić odpowiednie przygotowania b Można zastosować poniższe środki: - materiał odporny na promieniowanie ultrafioletowe - specjalny kolor okrycia - odpowiednia pozycja ekranów. | EN 60721-3-3:1995 Większa klasa niż 3K5 EN 60721-3-4:1995 |
| b To oznacza, że powinny być poczynione specjalne ustalenia, np. odpowiednie uzgodnienia między projektantem in- stalacji a producentem urządzenia, np. w celu opracowania specjalnego urządzenia. |  |  |  |

HD 60364-5-51:2009	– 22 –

Tablica ZA.1 (ciąg dalszy)

| Kod | Wpływy zewnętrzne | Wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń | Referencje |
| --- | --- | --- | --- |
| AP | Wstrząsy sejsmiczne |  |  |
| AP1 | Pomijalne | Przyspieszenie 30 Gal (1 Gal = 1 cm/s2) Normalne |  |
| AP2 | Niska intensywność | 30 Gal < przyspieszenie ≤ 300 Gal W rozpatrywaniu |  |
| AP3 | Średnia intensywność | 300 Gal < przyspieszenie≤ 600 Gal W rozpatrywaniu |  |
| AP4 | Wysoka intensywność | 600 Gal < przyspieszenie W rozpatrywaniu Wibracje, które mogą spowodować uszkodzenie bu- dynku, są poza klasyfikacją Częstość nie jest brana pod uwagę w klasyfikacji, ale jeżeli fale sejsmiczne rezonansują z budynkiem, efekty sejsmiczne powinny być specjalnie rozważone. Zwykle częstość występowania przyspieszeń jest między 0 Hz a 10 Hz |  |
| AQ | Poziom wyładowań atmosferycznych (Nk) i intensywność wyładowań (Ng) (patrz HD 60364-4-443) |  |  |
| AQ1 | Pomijalna | Ng ≤ 2,5 i Nk ≤ 25 dni w roku lub rezultat oceny ryzyka zgodnie z HD 60364-4-443 Stan normalny |  |
| AQ2 | Pośrednie wystawienie | Ng > 2,5 i Nk >25 dni w roku lub rezultat oceny ryzyka zgodnie z HD 60364-4-443 Stan normalny |  |
| AQ3 | Bezpośrednie wystawienie | Niebezpieczeństwo od wystawionych urządzeń Jeżeli ochrona od przepięć atmosferycznych jest niezbędna, powinna być wykonana zgodnie z normą wieloczęściową EN 62305 Części instalacji rozmieszczone na zewnątrz budyn- ków. Ryzyka AQ2 i AQ3 dotyczą regionów ze szczególnie wysokim poziomem aktywności burzowej |  |
| AR | Ruch powietrza |  |  |
| AR1 | Mały | Prędkość ≤ 1 m/s Normalny |  |
| AR2 | Średni | 1 m/s < prędkość ≤ 5 m/s Należy zastosować odpowiednie środki b |  |
| AR3 | Duży | 5 m/s < prędkość ≤ 10 m/s Należy zastosować odpowiednie środki b |  |
| AS | Wiatr |  |  |
| AS1 | Mały | Prędkość ≤ 20 m/s Normalny |  |
| AS2 | Średni | 20 m/s < prędkość ≤ 30 m/s Należy zastosować odpowiednie środki b |  |
| AS3 | Duży | 30 m/s < prędkość ≤ 50 m/s Należy zastosować odpowiednie środki b |  |
| b To oznacza, że powinny być przeprowadzone odpowiednie uzgodnienia między projektantem instalacji a producentem urządzeń, np. w celu opracowania specjalnego urządzenia. |  |  |  |

– 23 –	HD 60364-5-51:2009

Tablica ZA.1 (ciąg dalszy)

| Kod | Wpływy zewnętrzne | Wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń | Referencje |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Użytkowanie |  |  |
| BA | Uprawnienia osób |  |  |
| BA1 | Postronni | Osoby niepoinstruowane Normalne |  |
| BA2 | Dzieci | Pomieszczenia przeznaczone do przebywania dzieci, np. żłobki, przedszkola itp. Urządzenia o stopniu ochrony równym lub wyższym IP2XC Niedostępność urządzeń z temperaturą zewnętrznych powierzchni przekraczającą 60 °C. c |  |
| BA3 | Upośledzone | Osoby niepanujące nad wszystkimi fizycznymi i intelek- tualnymi zdolnościami (chore, starsze) Stosownie do rodzaju niezdolności |  |
| BA4 | Poinstruowane | Osoby odpowiednio poinstruowane lub nadzorowane przez wykwalifikowane osoby, co umożliwi im uniknięcie niebezpieczeństwa, które może spowodować elektrycz- ność (obsługujący i konserwacyjny personel) Obszary obsług elektrycznych |  |
| BA5 | Wykwalifikowane | Urządzenia niechronione przed bezpośrednim zetknię- ciem, dopuszczone wyłącznie w miejscach, które są dostępne tylko dla właściwie upoważnionych osób z tech- niczną wiedzą lub dostatecznym doświadczeniem zapew- niającym im uniknięcie niebezpieczeństwa, które może spowodować elektryczność (inżynierowie i technicy) Zamknięte obszary obsługi elektrycznej. |  |
| BB | Elektryczna rezystancja ludzkiego ciała (W rozważaniu) |  |  |
| BC | Zetknięcie osób z potencjałem ziemi |  |  |
|  |  | Klasy urządzeń według EN 61140:2002 |  |
|  |  | I II III |  |
| BC1 | Żadne | Osoby w sytuacjach nieprzewodzących A A A | HD 60364-4-41 |
| BC2 | Okazjonalne | Osoby, które w zwykłych warunkach nie stykają się z częściami przewodzącymi obcymi lub nie stoją na powierzchniach przewodzących A A A |  |
| BC3 | Częste | Osoby, które często stykają się z obcymi częściami prze- wodzącymi lub stoją na powierzchniach przewodzących. Lokalizacje z częściami przewodzącymi obcymi albo licznymi, albo o dużej powierzni. A A A A Urządzenia dopuszczalne |  |
| BC4 | Stałe | Osoby, które są zanurzone w wodzie lub w długim okresie stykają się z metalicznym otoczeniem; możliwość prze- rywania styku jest ograniczona. Metaliczne otoczenie takie jak kotły i zbiorniki W rozważaniu |  |
| c Ta klasa niekoniecznie dotyczy mieszkań rodzinnych. Patrz także CENELEC Przewodnik 29. |  |  |  |

HD 60364-5-51:2009	– 24 –

Tablica ZA.1 (ciąg dalszy)

| Kod | Wpływy zewnętrzne | Wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń | Referencje |
| --- | --- | --- | --- |
| BD | Warunki ewakuacji w przypadku zagrożenia |  |  |
| BD1 | (Małe zagęszczenie/ łatwe wyjście) | Mała gęstość zaludnienia, łatwe warunki do ewakuacji Stan normalny |  |
| BD2 | (Małe zagęszczenie/ trudne wyjście) | Mała gęstość zaludnienia, trudne warunki do ewakuacji Wysokie budynki |  |
| BD3 | (Duże zagęszczenie/ łatwe wyjście) | Duża gęstość zaludnienia, łatwe warunki do ewakuacji Lokalizacje otwarte dla publiczności (teatry, kina, domy towarowe itp.) |  |
| BD4 | (Duże zagęszczenie/ trudne wyjście) | Duża gęstość zaludnienia, trudne warunki do ewakuacji Wysokie budynki otwarte dla publiczności (hotele, szpi- tale itp.) |  |
| BE | Właściwości przerabianych lub magazynowanych materiałów |  |  |
| BE1 | Nieznaczne ryzko | Stan normalny |  |
| BE2 | Zagrożenie pożarowe | Wytwarzanie, przerabianie lub magazynowanie palnych materiałów łącznie z obecnością kurzu. Stodoły, składy drewna, papiernie, Urządzenia wykonane z materiałów opóźniających roz- szerzanie się płomienia. Urządzenia takie po znaczącym wzroście temperatury lub iskrzeniu w urządzeniach elek- trycznych nie inicjują ognia. | HD 384.4.42 |
| BE3 | Zagrożenie wybuchowe | Przerabianie lub magazynowanie materiałów wybucho- wych lub o niskim punkcie zapłonu łącznie z obecnością wybuchowych pyłów. Rafinerie ropy naftowej, magazyny węglowodorów Wymagania dla elektrycznej aparatury w wybuchowej atmosferze (patrz norma wieloczęściowa EN 60079). | W rozpatrywaniu |
| BE4 | Zagrożenie skażeniem | Obecność niechronionych artykułów żywnościowych, farmaceutycznych i innych podobnych artykułów bez zabezpieczenia Przemysł artykułów żywnościowych, kuchnie: Pewne środki ostrożności mogą być konieczne aby uchronić przerabiane materiały przed zanieczyszczeniem przez urządzenia elektryczne w razie ich uszkodzenia np. przez uszkodzone lampy Odpowiednie przystosowania, takie jak: - ochrona przed upadającymi odpadami z uszkodzo- nych lamp i innych kruchych przedmiotów; - ekrany przed szkodliwym promieniowaniem takim jak podczerwień lub nadfiolet. | W rozpatrywaniu |

– 25 –	HD 60364-5-51:2009

Tablica ZA.1 (ciąg dalszy)

| Kod | Wpływy zewnętrzne | Wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń | Referencje |
| --- | --- | --- | --- |
| C | Konstrukcja budynku |  |  |
| CA | Materiały konstrukcji |  | HD 384.4.42 |
| CA1 | Nie palne | Normalne |  |
| CA2 | Palne | Budynki głównie zbudowane z materiałów palnych Budynki drewniane W rozpatrywaniu |  |
| CB | Projekt budynku |  |  |
| CB1 | Nieistotne ryzyka | Normalne |  |
| CB2 | Rozprzestrzenianie się ognia | Budynki, których kształt i wymiary ułatwiają rozprze- strzenianie się ognia (np. efekty kominowe) Budynki wysokiego ryzyka. Wymuszane systemy wen- tylacyjne Wyposażenie zrobione z materiałów opóźniających rozprzestrzenianie się ognia łącznie z powstawaniem ognia od instalacji elektrycznej. Bariery ogniowed | HD 384.4.42 HD 384.5.52 |
| CB3 | Przesunięcie | Ryzyko ze względu na ruchy strukturalne (np. przesunię- cia pomiędzy różnymi częściami budynku lub budynkiem i gruntem lub fundamentami budynku) Budynki o znacznej długości wzniesione na niestabil- nym gruncie Zawężenie lub rozluźnienie połączeń w instalacji elek- trycznej | Zawężenie lub rozluźnienie połączeń (w rozpatrywaniu) HD 384.5.52 |
| CB4 | Elastyczny lub niestabilny | Struktury, które są słabe lub stanowią obiekt przenośny (np. oscylacja) Namioty, napowietrzne konstrukcje wsporcze, podwie- szone sufity, przenośne przegrody. Instalacje powinny być konstrukcyjnie samopodtrzymujące W rozpatrywaniu | Elastyczne oprzewodowanie (w rozpatrywaniu) HD 384.5.52 |
| d Powinny być przewidziane wykrywacze ognia. |  |  |  |

HD 60364-5-51:2009	– 26 –

# Załącznik ZB

(informacyjny)

# Metody oznakowania przewodów PEN w różnych krajach

| Kraj | Zielono-żółty z niebieskim oznakowaniem przy zaciskach | Niebieski wzdłuż całej długości z zielono-żółtym oznakowaniem przy zaciskach |
| --- | --- | --- |
| Austria | TAK a | TAK b |
| Belgia | TAK c | Niestosowany |
| Dania | TAK | TAK |
| Finlandia | TAK | Niestosowany |
| Francja | TAK c | Niestosowany |
| Hiszpania | TAK | Niestosowany |
| Holandia | TAK | Niestosowany |
| Irlandia | TAK | TAK |
| Niemcy | TAK | Niestosowany b |
| Norwegia | TAK | Niestosowany |
| Polska | TAK | TAK |
| Republika Czeska | TAK | Niestosowany |
| Słowacja |  |  |
| Słowenia | TAK | Niestosowany |
| Szwajcaria | TAK | Niestosowany |
| Szwecja | TAK | Niestosowany |
| Włochy | TAK | TAK |
| Zjednoczone Królestwo | TAK | TAK |
| a Znakowanie kolorem niebieskim przy zaciskach nie jest zalecane, ale dopuszczalne. b Dopuszczalne tylko w przypadku użycia jako przewód PEN istniejącego wcześniej przewodu neutralnego. c Bez niebieskiego znakowania na zaciskach. |  |  |

– 27 –	HD 60364-5-51:2009

# Załącznik ZC

(informacyjny)

# Identyfikacja żył

### Tablica ZC.1 – Kable i przewody sznurowe z zielono-żółtą żyłą

| Liczba żył | Kolory żył b |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ochronna | Czynne |  |  |  |
| 3 | Zielono-żółty | Niebieski | Brązowy |  |  |
| 4 | Zielono-żółty |  | Brązowy | Czarny | Szary |
| 4 a | Zielono-żółty | Niebieski | Brązowy | Czarny |  |
| 5 | Zielono-żółty | Niebieski | Brązowy | Czarny | Szary |
| a Tylko do pewnych zastosowań. b W tej tablicy taki element nieizolowanego kabla koncentrycznego jak metalowa powłoka, pancerz lub ekran drutów stalowych nie jest uważany za żyłę. Przewód koncentryczny jest identyfikowany przez jego położenie i dlatego nie wymaga identyfikacji kolorem. |  |  |  |  |  |

Tablica ZC.2 – Kable i przewody sznurowe bez zielono-żółtej żyły

| Liczba żył | Kolory żył b |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Niebieski | Brązowy |  |  |  |
| 3 |  | Brązowy | Czarny | Szary |  |
| 3 a | Niebieski | Brązowy | Czarny |  |  |
| 4 | Niebieski | Brązowy | Czarny | Szary |  |
| 5 | Niebieski | Brązowy | Czarny | Szary | Czarny |
| a Tylko do pewnych zastosowań. b W tej tablicy taki element nieizolowanego kabla koncentrycznego. jak metalowa powłoka, pancerz lub ekran drutów stalowych nie jest uważany za żyłę. Przewód koncentryczny jest identyfikowany przez jego położenie i dlatego nie wymaga identyfikacji kolorem. |  |  |  |  |  |

.

.

HD 60364-5-51:2009	– 28 –

# Załącznik ZD

(normatywny)

# Szczególne warunki krajowe

Szczególny warunek krajowy: Właściwość krajowa lub praktyka, których nie można zmienić nawet przez długi okres, np. warunki klimatyczne, warunki uziemienia elektrycznego.

UWAGA	Jeśli szczególny warunek krajowy ma wpływ na harmonizację, to staje się częścią Dokumentu Harmonizacyj- nego.

Dla krajów, do których odnoszą się określone szczególne warunki krajowe, postanowienia te mają charakter normatywny, dla pozostałych krajów informacyjny.

| Rozdział | Szczególny warunek krajowy |
| --- | --- |
| 514.3.Z2 | Niemcy Każdy przewód ochronny powinien być oznakowany podwójnym kolorem: zielno-żółtym wzdłuż całej jego długości. |
|  | Słowenia Każdy przewód ochronny powinien być w sposób ciągły oznakowany kolorem zielono-żółtym |
|  | Szwajcaria W przewodach wielożyłowych z oznakowanymi przewodami przewód ochronny PE powinien w sposób ciągły być oznakowany kolorem zielono-żółtym |
| 514.3.Z3 | Francja Do identyfikacji przewodów liniowych są dopuszczalne i inne kolory. |
|  | Irlandia Zastąpić drugie zdanie pierwszego akapitu: Stosowanie jednego z tych kolorów dla wszystkich przewodów liniowych w obwodzie jest do- puszczalne tylko dla przewodów mających przekrój większy niż 120 mm2. Dodatkowy akapit: W obwodzie jednofazowym przewód liniowy powinien być brązowy. Jednak gdy obwody jed- nofazowe są zasilane bezpośrednio z trójfazowej rozdzielnicy, odpowiednie kolory faz mogą być przedłużone w obwodach jednofazowych zasilanych z danej fazy. W trzecim akapicie, zastąpić „16 mm2” na „120 mm2”. Zjednoczone Królestwo Pierwszy akapit: Oznakowanie przewodów przy ich zaciskach z preferencją do oznakowania wzdłuż ich długo- ści, stosowanie kolorów lub znaków alfanumerycznych jest dopuszczalne. Jest to długoletnia praktyka Zjednoczonego Królestwa. |
| 514.3.Z4 | Republika Czeska Stosowanie niebieskiego przewodu dla innych celów niż przewód neutralny lub środkowy jest niedopuszczalne. |
|  | Irlandia Zastąpienie „Niebieski przewód powinien być stosowany tylko jako przewód neutralny lub przewód środkowy”. |

– 29 –	HD 60364-5-51:2009

Rozdział	Szczególny warunek krajowy

### Słowenia

Nie dopuszcza się stosowania przewodu oznaczonego kolorem niebieskim/jasno-niebieskim do innych celów niż przewód neutralny.

### Szwajcaria

Nie dopuszcza się stosowania przewodu oznaczonego kolorem niebieskim/jasno-niebieskim do innych funkcji niż przewód neutralny.

### Tablica ZA.1 Kod AG

Francja

Zastąpić kod AG, Mechaniczne naciski, przez:

Tablica ZA.1

|  | Kod | Wpływy zewnętrzne | Wymagane charakterystyki doboru i montażu urządzeń | Referencje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AG | Mechaniczne naprężenia |  |  |
|  | AG1 | Wstrząs Mała intensywność | Środowisko, które może być podmiotem wstrząsu o energii nieprzekraczającej 0,2 J IK 02 Instalacje domowe i podobne Nieosłonięte lampy są dopuszczalne | EN 60721-3-3:1995, klasy 3M1/3M2/3M3 EN 60721-3-4:1995, klasy 4M1/4M2/4M3 EN 62262 |
|  | AG2 | Średnia intensywność | Środowisko, które może być podmiotem wstrząsu o energii nieprzekraczającej 2 J IK07 Instalacje przemysłowe i podobne | EN 60721-3-3:1995, klasy 3M1/3M2/3M3 EN 60721-3-4:1995, klasy 4M1/4M2/4M3 EN 62262 |
|  | AG3 | Wysoka intensywność | Środowisko, które może być podmiotem wstrząsu o energii nieprzekraczającej 5 J IK08 Instalacje w przemyśle ciężkim i podobne | EN 60721-3-3:1995, klasy 3M4/3M5/3M6 EN 60721-3-4:1995, klasy 4M4/4M5/4M6 EN 62262 |
|  | AG4 | Bardzo wysoka intensywność | Środowisko, które może być podmiotem wstrząsu o energii nieprzekraczającej 20 J IK10 Instalacje w przemyśle bardzo ciężkim i podobne | EN 62262 |

Tablica ZA.1 Kod BA

Załącznik ZB

Norwegia

Mieszkania powinny być BA 2.

### Holandia

Dla kabli opancerzonych bez żyły zielono-żółtej, dopuszcza się oznaczanie zielono-żółtej wokół niebieskiej żyły na końcu kabla, z pozostawieniem co najmniej 5 cm niepokrytych (ostatnie 5 cm żyły utrzymuje kolor niebieski).

HD 60364-5-51:2009	– 30 –

# Załącznik ZE

(informacyjny)

# Odchylenia typu A

Odchylenie typu A: Odchylenie krajowe spowodowane przepisami, których zmiana jest w danym czasie poza kompetencjami członka krajowego CENELEC.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny nie jest związany z żadną dyrektywą WE.

W odpowiednich krajach CENELEC wymienione odchylenia typu A, do czasu ich usunięcia, zastępują odpo- wiednie postanowienia Dokumentu Harmonizacyjnego.

| Rozdział | Odchylenie |
| --- | --- |
| 513.3.Z2 | Belgia AREI/RGIE Art.199 Przewód ochronny musi być zawsze zielono-żółty wzdłuż całej długości . |
| 513.3.Z3 | Belgia AREI/RGIE Art. 199 Przewód ochronny musi być zawsze zielono-żółty wzdłuż całej długości. |
| 514.3.Z4 | Hiszpania R.D. 842/2002 Przewody niebieskie są stosowane tylko jako przewody neutralne. |

.

.

– 31 –	HD 60364-5-51:2009

# Bibliografia

EN 55011:2001, Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment – Electromagnetic disturbance characteristics – Limits and methods of measurement (CISPR 11:2003, mod. + A1:2004, mod.)

EN 55012:2007, Vehicles, boats and internal combustion engines – Radio disturbance characteristics – Limits

and methods of measurement for the protection of off-board receivers (CISPR 12:2007)

EN 55013:2001, Sound and television broadcast receivers and associated equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement (CISPR 13:2001, mod.)

EN 55014-1:2006, Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 1: Emission (CISPR 14-1:2005)

EN 55014-2:1997 + corr. Dec. 1997, Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus – Part 2: Immunity – Product family standard (CISPR 14-2:1997)

EN 55015:2006, Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lightning

and similar equipment (CISPR 15:2005)

EN 55022:2006, Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods

of measurement (CISPR 22:2005, mod.)

IEC 60050-691, International electrotechnical vocabulary – Chapter 691: Tariffs for electricity EN 60068-2-11, Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ka: Salt mist (IEC 60068-2-11) EN 60079 norma wieloczęściowa, Explosive atmospheres (IEC 60079 series, mod.)

EN 60255-22-1, Measuring relays and protection equipment – Part 22-1: Electrical disturbance tests – 1 MHz

burst immunity tests (IEC 60255-22-1)

HD 384.4.42 S1:1985, Electrical installations of buildings – Part 4: Protection for safety – Chapter 42: Protection

against thermal effects (IEC 60364-4-42:1980, mod.)

HD 60364-4-441), Low voltage electrical installations – Part 4-44: Protection for safety – Protection against

voltage disturbances and electromagnetic disturbances (IEC 60364-4-44)

HD 60364-4-4442), Low-voltage electrical installations – Part 4-444: Protection for safety – Protection against

voltage disturbances and electromagnetic disturbances (IEC 60364-4-44, mod.)

IEC 60364-5-53:2001, Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and erection of electrical equip- ment – Isolation, switching and control

IEC/TS 60479-2:2007, Effects of current on human beings and livestock – Part 2: Special aspects

EN 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529)

EN 60695-11-10:1999, Fire hazard testing – Part 11-10: Test flames – 50 W horizontal and vertical flame test

methods (IEC 60695-11-10:1999)

EN 60721-3-3:1995, Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 3: Stationary use at weather-protected locations (IEC 60721-3-3:1994)

1) W opracowaniu.

2) Na poziomie projektu.

HD 60364-5-51:2009	– 32 –

EN 60721-3-4:1995, Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of envi- ronmental parameters and their severities – Section 4: Stationary use at non-weather-protected locations (IEC 60721-3-4:1995)

EN 61000 norma wieloczęściowa, Electromagnetic compatibility (EMC) (IEC 61000 norma wieloczęściowa) EN 61000-2 norma wieloczęściowa, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment (IEC 61000-2

norma wieloczęściowa)

IEC/TR 61000-2-1, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment – Section 1: Description of the environment for low-frequency conducted disturbances and signalling in public power supply systems

EN 61000-2-2:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-2: Environment – Compatibility le- vels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems (IEC 61000-2-2:2002)

IEC/TR 61000-2-5, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2: Environment – Section 5: Classification of electromagnetic environments – Basic EMC publication

EN 61000-4-2, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement techniques – Elec- trostatic discharge immunity test (IEC 61000-4-2)

EN 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radi- ated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (IEC 61000-4-3)

EN 61000-4-4, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electri- cal fast transient/burst immunity test (IEC 61000-4-4)

EN 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Im- munity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields (IEC 61000-4-6)

EN 61000-4-8:1993, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test (IEC 61000-4-8:1993)

EN 61000-4-12, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-12: Testing and measurement techniques – Ring

wave immunity test (IEC 61000-4-12)

EN 61000-4-18, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-18: Testing and measurement techniques – Damped oscillatory wave immunity test (IEC 61000-4-18)

IEC 61024-1, Protection of structures against lightning – Part 1: General principles

EN 62262, Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) (IEC 62262)

EN 62305 norma wieloczęściowa, Protection against lightning (IEC 62305 norma wieloczęściowa) CENELEC Guide 29, Temperatures of hot surfaces likely to be touched -- Guidance document for Technical

Committees and manufacturers

### ISBN 978-83-266-7302-3

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa http://www.pkn.pl