POLSKA	NORMA

ICS 91.120.20

# PN-B-02151-2

### Zastępuje

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana

Ochrona przed hałasem w budynkach

Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

© Copyright by PKN, Warszawa 2018

nr ref. PN-B-02151-2:2018-01

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

PN-B-02151-2:2018-01

# Spis treści

Stronica

Przedmowa	3

- Zakres normy	4

- Powołania normatywne	5

- Terminy i definicje	5

- Dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach chronionych, w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej	7

  - Parametry oceny hałasu	7

  - Wartości dopuszczalnego poziomu dźwięku A	8

  - Warunki oceny dopuszczalnego poziomu hałasu	10

- Metody kontroli hałasu	10

Bibliografia	11

Tablice

Tablica 1 – Dopuszczalny poziom dźwięku A	8

# Przedmowa

Niniejsza norma została opracowana przez KT nr 253 ds. Akustyki Architektonicznej i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 8 grudnia 2017 r.

Niniejsza norma zastępuje PN-B-02151-02:1987.

Zasadnicze różnice między niniejszą normą a normą znowelizowaną polegają na:

- zmianie wymagań dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, którzy znajdują się w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, wytwarzanego przez urządzenia wyposażenia technicznego budyn- ku i przez źródła hałasu występujące w lokalach usługowych. Znacznie zaostrzono wymagania dla pory dziennej oraz zaostrzono wymagania dla kuchni i pomieszczeń sanitarnych.

- wprowadzeniu nowych wskaźników hałasu, wyznaczanych wg PN-EN ISO 10052 i PN-EN ISO 16032.

- wyeliminowaniu wymagania podanego w zastępowanej normie, określającego dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu od wszystkich źródeł. Zrezygnowano również z określania dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach technicznych, ograniczając wymagania tylko do pomieszczeń chronionych i przeznaczonych na pobyt ludzi.

- Wprowadzeniu zamiast poziomu maksymalnego LAS max – wyznaczanego z zastosowaniem czasowej charakterystyki korekcyjnej S (slow) – poziomu maksymalnego LAF max – wyznaczanego z zastosowaniem czasowej charakterystyki korekcyjnej F (fast) – gdyż w świetle dotychczasowych badań ten poziom bardziej odpowiada subiektywnemu odczuciu głośności hałasu, zarówno w pomieszczeniach, jak i w środowisku zewnętrznym. Wprowadzono także cykle operacyjne zamiast czasu odniesienia.

PN-B-02151 składa się z następujących części pod wspólnym tytułem Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach:

Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych

Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wy- tyczne prowadzenia badań

Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym oraz zasady ich klasyfikacji

Zwraca się uwagę, że niektóre elementy niniejszego dokumentu mogą być przedmiotem praw patentowych. PKN nie będzie ponosić odpowiedzialności za zidentyfikowanie jakichkolwiek ani wszystkich takich praw pa- tentowych.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz- nego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach

Część 2: Wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach

# Zakres normy

W niniejszej normie określono dopuszczalne poziomy dźwięku A hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi – w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, wytwarzanego przez urządzenia wyposażenia technicznego budynków, mieszkań i pomieszczeń usługowych oraz spowodowanego działalnością lokali usługowych. Norma dotyczy oceny hałasu w budynku pochodzącego od źródeł zlokalizowanych w tym samym budynku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Zakres ochrony przed hałasem według niniejszej normy obejmuje następujące główne grupy hałasu:

- Hałas pochodzący od urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne budynków (w rozumieniu Rozpo- rządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):

  - przenikający z pomieszczeń technicznych budynku – wytwarzany np. przez pompy oraz piece c.w. i c.o., wentylatory, stacje transformatorów, urządzenia dźwigów zainstalowane w maszynowniach i szybach dźwigowych;

  - pochodzący od urządzeń instalacyjnych usytuowanych na zewnątrz budynku (na budynku lub w jego sąsiedztwie), takich jak np. klimatyzatory, czerpnie lub wyrzutnie powietrza, urządzenia wentylacyjne, transformatory;

  - pochodzący od wentylacji mechanicznej, instalacji grzewczej i/lub klimatyzacji i innych urządzeń z nimi związanych;

  - wywołany użytkowaniem urządzeń instalacyjnych w innych pomieszczeniach (w przypadku budynków mieszkalnych – w innych mieszkaniach budynku), takich jak: instalacja wodociągowa, sanitarna, wen- tylacyjna czy klimatyzacyjna, m.in. krany w kuchni i łazience, prysznice, wanny (zwłaszcza z hydroma- sażem), wc;

  - innych niż urządzenia instalacyjne (np. powstający podczas otwierania i zamykania bram garaży oraz drzwi wejściowych do budynku, użytkowania wjazdów do garaży, sygnały dźwiękowe domofonów).

- Hałas spowodowany działalnością i eksploatacją:

  - lokali usługowych, w tym wywołany działaniem znajdujących się tam urządzeń,

  - lokali z muzyką i/lub tańcem w pomieszczeniach usługowych.

- Hałas pochodzący od nowych urządzeń wymienionych w poz. I i II, które nie były uwzględnione na etapie odbioru budynku.

Niniejszą normę stosuje się przy projektowaniu, wznoszeniu, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania i eksploatacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej.

W normie nie uwzględniono pomieszczeń, dla których wymagania dotyczące ochrony przed hałasem są po- dyktowane specjalnymi względami użytkowymi, np.: rozgłośnie radiowe i telewizyjne, laboratoria do badań akustycznych.

# Powołania normatywne

Do stosowania niniejszego dokumentu są niezbędne podane niżej dokumenty, które, w całości lub w części, zostały w nim normatywnie powołane. W przypadku powołań datowanych ma zastosowanie wyłącznie wydanie cytowane. W przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie dokumentu powołanego (łącznie ze zmianami).

PN-EN ISO 10052 Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego – Metoda uproszczona

PN-EN ISO 16032 Akustyka – Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach – Metoda dokładna

PN-B-02151-4 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań

# Terminy i definicje

Dla celów niniejszego dokumentu stosuje się terminy i definicje wymienione niżej.

### poziom hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego

wartość średniego równoważnego lub maksymalnego poziomu dźwięku A w pomieszczeniu otrzymana z po- miarów metodą uproszczoną wg PN-EN ISO 10052 lub metodą dokładną wg PN-EN ISO 16032

### równoważny poziom dźwięku A

LAeq

poziom dźwięku A, uśredniony dla czasu obserwacji równego operacyjnemu cyklowi pracy urządzenia, okreś- lonego w PN-EN ISO 10052 lub PN-EN ISO 16032

### maksymalny poziom dźwięku A

LAF max

maksymalny, zmierzony z zastosowaniem czasowej charakterystyki korekcyjnej F, poziom dźwięku A, wystę- pujący w czasie całego cyklu pracy urządzenia, określonego w PN-EN ISO 10052 lub PN-EN ISO 16032

### równoważny poziom dźwięku C

LCeq

poziom dźwięku C uśredniony dla czasu obserwacji równego operacyjnemu cyklowi pracy urządzenia, okreś- lonego w PN-EN ISO 10052 lub PN-EN ISO 16032

### maksymalny poziom dźwięku C

LCF max

maksymalny, zmierzony z zastosowaniem czasowej charakterystyki korekcyjnej F, poziom dźwięku C, wystę- pujący w czasie całego cyklu pracy urządzenia, określonego w PN-EN ISO 10052 lub PN-EN ISO 16032

### wzorcowy maksymalny poziom dźwięku A

LAF max, nT

poziom dźwięku A wyznaczony z wzoru

LA F max,nT = LAF max – k	(1)

w którym

LAF max – maksymalny poziom dźwięku A

k – wskaźnik pogłosu

### wzorcowy równoważny poziom dźwięku A

LA eq, nT

poziom dźwięku A wyznaczony z wzoru

LAeq nT = LA eq – k	(2)

w którym

LAeq – równoważny poziom dźwięku A

k – wskaźnik pogłosu

### wskaźnik pogłosu

k

dziesięć logarytmów dziesiętnych stosunku rzeczywistego czasu pogłosu T w pomieszczeniu odbiorczym do czasu pogłosu odniesienia T0, wyrażony w decybelach

(3)

przy czym:

T – czas pogłosu,

T0 = 0,5 s dla pomieszczeń mieszkalnych (dla innych pomieszczeń przyjmuje się wartości wg PN-B-02151-4)

UWAGA do hasła: T – jest obliczane ze średniej arytmetycznej czasów pogłosu w pasmach oktawowych 500 Hz, 1 kHz oraz 2 kHz z wzoru:

T= 1/3 (T500 + T1000 + T2000)	(4)

Wskaźnik pogłosu k określa się wg metody podanej w PN-EN ISO 10052.

### poziom ciśnienia akustycznego hałasu

poziom ciśnienia akustycznego równoważny lub maksymalny dla cyklu pracy źródła

### tło akustyczne

poziomy ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu po wyłączeniu źródła hałasu i wyeliminowaniu hałasów przypadkowych

### szczególne rodzaje hałasu 3.11.1

hałas tonalny

hałas, w którego 1/3-oktawowym widmie poziomu dźwięku LA występuje przynajmniej jedna składowa o poziomach co najmniej o 5 dB większych od poziomów hałasu w pasmach sąsiadujących

### 3.11.2

hałas niskoczęstotliwościowy

hałas, w którego widmie znaczącą rolę odgrywają składowe o częstotliwościach równych 250 Hz lub mniejszych.

UWAGA do hasła: Hałas uznaje się za niskoczęstotliwościowy, jeśli różnica między poziomem dźwięku A a pozio- mem dźwięku C (równoważnym lub maksymalnym) jest większa niż 20 dB (LC – LA = 20 dB) lub jeśli w widmie hałasu, zmierzonym w pasmach 1/3-oktawowych z zakresu od 12.5 Hz do 250 Hz, występuje przynajmniej jedna składowa o poziomie o 5 dB większym od poziomu określonego charakterystyką LA10, opisaną wzorem

LA10 = 10 – kA	(5)

w którym:

LA10 – wartości poziomów ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych

kA – wartości charakterystyki korekcyjnej A dla częstotliwości środkowych kolejnych pasm tercjowych z zakresu od12,5 Hz do 250 Hz

Wartości LA10 i kA są następujące:

| Częstotliwość [Hz] | kA [dB] | LA10 [dB] |
| --- | --- | --- |
| 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 | –63,4 –56,7 –50,5 –44,7 –39,3 –34,6 –30,2 –26,2 –22,5 –19,1 –16,1 –13,4 –10,9 –8,6 | 73,4 66,7 60,5 54,7 49,3 44,6 40,2 36,2 32,5 29,1 26,1 23,4 20,9 18,6 |

### 3.11.3

hałas impulsowy

hałas składający się z co najmniej jednego zdarzenia dźwiękowego o czasie trwania krótszym niż 1 s i mak- symalnym poziomie dźwięku przewyższającym wartość LAeq dla tego hałasu o więcej niż 10 dB.

### czasowa charakterystyka korekcyjna

wykładnicza funkcja czasu mająca określoną stałą czasową, stosowana do czasowego korygowania kwadratu ciśnienia akustycznego sygnału. Wartością docelową wykładniczej stałej czasowej dla czasowej charakterystyki korekcyjnej S (slow) jest 1 s, dla czasowej charakterystyki korekcyjnej F (fast) jest 0,125 s

[ŹRÓDŁO: PN-EN 61672-1, definicja 3.4]

# Dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniach chronionych, w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej

## Parametry oceny hałasu

Parametrami oceny hałasu są:

  - równoważny poziom dźwięku A, LAeq,nT, odniesiony do warunków i cyklu pracy danego urządzenia instalacyjnego, wg PN-EN ISO 10052 lub PN-EN ISO 16032;

  - maksymalny poziom dźwięku A, LAFmax,nT, zmierzony z zastosowaniem czasowej charakterystyki korek- cyjnej F wg PN-EN ISO 10052 lub PN-EN ISO 16032;

  - w przypadkach szczególnych rodzajów hałasu – widmo hałasu wyrażone poziomem ciśnienia aku- stycznego hałasu równoważnego lub maksymalnego dla cyklu pomiarowego, zmierzonego w pasmach 1/3-oktawowych.

Jeśli ocena dotyczy źródła instalacyjnego, którego cykl pomiarowy nie jest określony w ww. normach, cykl ten należy ustalić indywidualnie, zgodnie z zaleceniami podanymi w B.9 Załącznika B do norm PN-EN ISO 10052 lub PN-EN ISO 16032.

Parametrem oceny hałasu pochodzącego od urządzeń technicznego wyposażenia budynku, innych niż urządze- nia instalacyjne oraz hałasu pochodzacego od lokali usługowych zlokalizowanych w budynku jest maksymalny poziom dźwięku A, LAFmax,nT, zmierzony z zastosowaniem czasowej charakterystyki korekcyjnej F.

## Wartości dopuszczalnego poziomu dźwięku A

Dopuszczalne wartości wzorcowego równoważnego i wzorcowego maksymalnego poziomu dźwięku podano w Tablicy 1.

### Tablica 1 – Dopuszczalny poziom dźwięku A

| Lp. | Rodzaj budynku | Rodzaj pomieszczenia chronionego | Najwyższy dopuszczalny poziom dźwięku A, dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LAeq,nT | LAFmax,nT |
| 1a | Budynki wielorodzinne i jednorodzinne | Pokoje i pokoje połączone z kuchnią | 25 a,.b | 30 b |
| 1b |  | Wydzielone kuchnie i pomieszczenia sanitarne | 35 |  |
| 2a | Hotele | Pokoje hotelowe | 25 | 30 |
| 3a | Budynki zakwaterowania turystycznego (hotele turystyczne, pensjonaty, domy wypoczynkowe) | Pokoje hotelowe | 30 | 35 |
| 3b |  | Ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia kuchenne | 40 |  |
| 4a | Budynki zamieszkania zbiorowego (domy studenckie, internaty i bursy szkolne, hotele robotnicze, domy dziecka, domy opieki społecznej) | Pokoje mieszkalne | 25 | 30 |
| 4b |  | Pokoje dla personelu | 30 |  |
| 4c |  | Ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia kuchenne | 40 |  |
| 5a. | Żłobki i budynki szkolnictwa przedszkolnego | Sale dla dzieci | 30 |  |
| 6a | Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe | Sale lekcyjne | 35 |  |
| 6b |  | Pokoje nauczycielskie | 35 |  |
| 6c |  | Pomieszczenia do zajęć edukacyjnych takich, jak: wychowanie fizyczne, zajęcia muzyczne, pracownie techniczne | 40 | – |

Tablica 1 – Dopuszczalny poziom dźwięku A (ciąg dalszy)

| Lp. | Rodzaj budynku | Rodzaj pomieszczenia chronionego | Najwyższy dopuszczalny poziom dźwięku A, dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LAeq,nT | LAFmax,nT |
| 7a. | Budynki szkół wyższych i placówek badawczych | Sale wykładowe, audytoria, sale konferencyjne | 35 |  |
| 7b |  | Pracownie laboratoryjne bez urządzeń będących źródłem zakłóceń akustycznych | 40 |  |
| 7c |  | Biblioteka, czytelnia | 30 |  |
| 7d |  | Pokoje pracowników naukowych i dydaktycznych | 30 |  |
| 8a | Budynki szpitalne i zakładów opieki medycznej | Sale łóżkowe, pokoje pensjonariuszy w sanatorium | 25 | 30 |
| 8b |  | Pomieszczenia operacyjne | 35 |  |
| 8c |  | Pomieszczenia IOM | 30 |  |
| 8d |  | Gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, sala do zajęć rehabilitacji ruchowych | 35 |  |
| 8e |  | Pomieszczenia pielęgniarek | 35 |  |
| 8f |  | Ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne i kuchenne | 40 |  |
| 9a | Budynki sądów i prokuratury | Sale rozpraw, sale przesłuchań | 35 |  |
| 9b |  | Sala narad sędziowskich | 30 |  |
| 10a | Wszystkie rodzaje budynków | Pokoje biurowe wykorzystywane przez odrębnych użytkowników | 35 |  |
| 10b |  | Biura wielkoprzestrzenne, pokoje biurowe typu open space | 40 c |  |
| 10c |  | Pokoje do prowadzenia rozmów poufnych (w tym gabinety dyrektorskie) | 30 |  |
| 10d |  | Sale kinowe i teatralne | indywidualnie |  |
| 10e |  | Muzea | 35 |  |
| 10f |  | Sklepy | 50 |  |
| 10g |  | Domy handlowe, supermarkety | 50 |  |
| 10h |  | Recepcja, hole w hotelach i sanatoriach | 40 |  |
| 10i |  | Kawiarnie i sale restauracyjne | 40 |  |
| 10j |  | Korytarze w szkołach | 45 |  |
| 10k |  | Sale ćwiczeń w obiektach sportowych | 50 |  |
| 10m |  | Baseny | 50 |  |
| a Jeżeli występuje hałas tonalny i/lub niskoczęstotliwościowy i/lub impulsowy, wartości najwyższego dopuszczalnego pozio- mu dźwięku A zmniejsza się o 5 dB. b W przypadku pokoi dziennych połączonych z kuchnią, w odniesieniu do hałasu występującego tylko w porze dziennej (6:00 – 22:00), dopuszcza się poziom większy o 5 dB. c Dopuszcza się stosowanie dodatkowych dźwięków o indywidualnie dopasowanej wartości poziomu hałasu do maskowania transmisji dźwięków mowy w biurze wielkoprzestrzennym, z jednoczesnym zachowaniem wartości dopuszczalnych w po- mieszczeniu przy wyłączonym hałasie maskującym. |  |  |  |  |

## Warunki oceny dopuszczalnego poziomu hałasu

Dopuszczalne poziomy hałasu odnoszą się do pomieszczeń z zamkniętymi drzwiami i oknami (z zapewnioną wymaganą wymianą powietrza) i umeblowanych (zagospodarowanych). W przypadku pomieszczeń nieumeblo- wanych zmierzony poziom hałasu należy przed porównaniem z wartością dopuszczalną skorygować o wskaźnik pogłosu k wg 3.8.

Podane dopuszczalne poziomy hałasu odnoszą się do pory użytkowania lokalu, bez rozróżnienia na porę dzienną i nocną.

# Metody kontroli hałasu

Poziom dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych, budyn- kach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej należy kontrolować metodą uproszczoną wg PN-EN ISO 10052. Należy wyznaczyć poziom dźwięku A – równoważny i maksymalny – z zastosowaniem czasowej charakterystyki korekcyjnej F, dla cyklu pracy uwzględniającego wszystkie fazy pracy ocenianego źródła. Cykle pracy typowych urządzeń opisano zarówno w PN-EN ISO 10052, jak i PN-EN ISO 16032. Jeśli ocena dotyczy źródła, którego cykl pracy (cykl oceny) nie jest określony w ww. normach, cykl ten należy ustalić indywidualnie, zgodnie z zaleceniami PN-EN ISO 10052 jak i PN-EN ISO 16032.

W przypadku oceny warunków akustycznych w pomieszczeniu, ocenie podlega wyznaczony poziom dźwięku A, bez korekty spowodowanej wpływem tła akustycznego wg PN-EN ISO 16032, dla najbardziej niekorzystnego typowego przypadku pracy wszystkich źródeł hałasu instalacyjnego.

W przypadkach szczególnych i spornych należy dodatkowo wykonać pomiary widma hałasu w pasmach okta- wowych metodą dokładną wg PN-EN ISO 16032.

# Bibliografia

Instrukcja nr 358/98 „Ocena hałasu niskoczęstotliwościowego w pomieszczeniach mieszkalnych”, Warszawa 1998

### ISBN 978-83-275-8789-3

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa http://www.pkn.pl