## P o l s k i	K o m i t e t N o r m a l i z a c y j n y

POLSKA	NORMA

ICS 29.060.20

# PN-HD 308 S2

# lipiec 2007

Wprowadza

HD 308 S2:2001, IDT

Zastępuje

PN-HD 308 S2:2002 (U)

Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

# Dokument Harmonizacyjny HD 308 S2:2001 ma status Polskiej Normy

Hologram PKN

© Copyright by PKN, Warszawa 2007	nr ref. PN-HD 308 S2:2007

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

2	PN-HD 308 S2:2007

# Przedmowa krajowa

Niniejsza norma została przygotowana przez KT nr 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 4 lipca 2007 r.

Jest tłumaczeniem – bez jakichkolwiek zmian – angielskiej wersji Dokumentu Harmonizacyjnego HD 308 S2:2001. W zakresie tekstu Dokumentu Harmonizacyjnego wprowadzono odsyłacze krajowe oznaczone od N1) do N2). Niniejsza norma zastępuje PN-HD 308 S2:2002 (U).

Odpowiedniki krajowe norm i dokumentów powołanych w niniejszej normie można znaleźć w katalogu Polskich Norm. Oryginały norm i dokumentów powołanych, które nie mają odpowiedników krajowych, są dostępne w Wy- dziale Informacji Normalizacyjnej PKN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz- nego PKN, kontakt: www.pkn.pl

DOKUMENT HARMONIZACYJNY HARMONIZATION DOCUMENT DOCUMENT D’HARMONISATION HARMONISIERUNGSDOKUMENT

HD 308 S2

październik 2001

ICS 29.060.20; 91.140.50	Zastępuje HD 3 S2:1976 i HD 308 S1:1976

Wersja polska

# Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

Identifiaction of cores

in cables and flexible cords

Identification des conducteurs des câbles et cordons souples

Kennzeichnung von Adern in Kabel/Leitungen und flexiblen Leitungen

Niniejsza norma jest polską wersją Dokumentu Harmonizacyjnego HD 308 S2:2001. Został on przetłumaczony przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status co wersje oficjalne.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny został przyjęty przez CENELEC 2001-05-01. Zgodnie z Przepisami we- wnętrznymi CEN/CENELEC członkowie CENELEC są zobowiązani do nadania Dokumentowi Harmonizacyj- nemu statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.

Aktualne wykazy norm krajowych, łącznie z ich danymi bibliograficznymi, można otrzymać na zamówienie w Sekretariacie Centralnym lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych będących członkami CENELEC.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny istnieje w trzech oficjalnych wersjach (angielskiej, francuskiej i nie- mieckiej).

Członkami CENELEC są krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Danii, Fin- landii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Republiki Czeskiej, Szwajcarii, Szwecji, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

CENELEC

Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki European Committee for Electrotechnical Standardization Comité Européen de Normalisation Electrotechnique Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Sekretariat Centralny: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

© 2001 CENELEC – All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.

nr ref. HD 308 S2:2001 E

HD 308 S2:2001	– 2 –

# Przedmowa

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny został opracowany przez Podkomitet SC 64B Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego N1), Komitetu Technicznego CENELEC TC 64 Instalacje elektryczne w budynkach N2).

Tekst projektu został poddany pod formalne głosowanie i 2001-05-01 został zatwierdzony przez CENELEC jako HD 308 S2.

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny zastępuje HD 3 S2:1976 i HD 308 S1:1976. Ustalono następujące daty:

| – ostateczny termin ogłoszenia HD na szczeblu krajowym | (doa) | 2001-10-01 |
| --- | --- | --- |
| – ostateczny termin wprowadzenia HD na szczeblu krajowym przez opublikowanie identycznej normy krajowej lub uznanie | (dop) | 2002-05-01 |
| – ostateczny termin wycofania norm krajowych sprzecznych z niniejszym HD | (dow) | 2006-04-01 |

N1) Odsyłacz krajowy: Odpowiednia nazwa w języku angielskim – SC 64B Protection against thermal effects.

N2) Odsyłacz krajowy: Odpowiednia nazwa w języku angielskim – CENELEC TC 64 Electrical installations of buildings.

– 3 –	HD 308 S2:2001

# Zakres normy

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny dotyczy identyfikacji żył sztywnych i giętkich kabli i przewodów a także przewodów sznurowych na napięcie znamionowe nie wyższe niż górna granica II zakresu napięcia (zgodnie z HD 193).

Dokument ten ma zastosowanie do:

- instalacji elektrycznych,

- układów rozdzielczych,

- zasilania stałych lub ruchomych odbiorników energii elektrycznej i

- przewodów sznurowych do urządzeń przenośnych.

UWAGA	W układach rozdzielczych dopuszcza się identyfikację za pomocą liczb.

Dokument ten nie dotyczy:

- kabli lub przewodów w izolacji stosowanych w wewnętrznym oprzewodowaniu odbiorników energii elek- trycznej lub w fabrykach budowanych zgodnie z wymaganiami ich własnych Norm Europejskich, lub

- kabli i przewodów oraz przewodów sznurowych stosowanych w układach prądu stałego (d.c.), lub

- kabli i przewodów oraz przewodów sznurowych o liczbie żył większej niż podana w Tablicach 1 i 2, lub

- obwodów przeznaczonych do innych celów niż wyłącznego zasilania urządzeń elektroenergetycznych, lub

- izolowanych linii napowietrznych oraz izolowanych napowietrznych przewodów wykonanych zgodnie

z HD 626.

# Powołania normatywne

Niniejszy Dokument Harmonizacyjny zawiera datowane lub niedatowane powołania na inne dokumenty. Powołania te są cytowane w odpowiednich miejscach w tekście, w których podane są też te dokumenty. W przypadku powołań datowanych, późniejsze poprawki lub zmiany w tych dokumentach są uwzględniane w Dokumencie Harmonizacyjnym tylko wtedy gdy zostały one włączone do tych dokumentów przez zmiany lub poprawki. W przypadku powołań niedatowanych należy stosować ostatnie wydanie powołanego dokumentu.

HD 193	Voltage bands for electrical installations of buildings

HD 626	Overhead distribution cables of rated voltage Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV

EN 60446	Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identifica- tion of conductors by colours or numerals

# Identyfikacja żył

## Wielożyłowe kable i przewody oraz przewody sznurowe

Żyły kabli i przewodów wielożyłowych oraz przewodów sznurowych powinny być oznaczane barwami po- danymi w Tablicach 1 i 2. W tablicach tych podano barwy żył w zależności od ilości żył, a w przypadku kabli i przewodów czterożyłowych lub pięciożyłowych podano kolejność występowania poszczególnych barw.

HD 308 S2:2001	– 4 –

Tablica 1 dotyczy kabli i przewodów z żyłą zielono-żółtą. Tablica 2 dotyczy kabli i przewodów bez żyły zielono-żółtej.

Identyfikacja za pomocą barw nie jest wymagana w przypadku przewodów koncentrycznych, żył płaskich przewodów giętkich bez powłoki oraz przewodów w izolacji z materiału, który nie może być oznaczany barwą, np. przewody o izolacji mineralnej.

Tablica 1 – Kable i przewody oraz przewody sznurowe z żyłą zielono-żółtą

| Liczba żył | Barwy żył b |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Żyła ochronna | Żyła robocza (czynna) |  |  |  |
| 3 | Zielono-żółta | Niebieska | Brązowa |  |  |
| 4 | Zielono-żółta | – | Brązowa | Czarna | Szara |
| 4 a | Zielono-żółta | Niebieska | Brązowa | Czarna |  |
| 5 | Zielono-żółta | Niebieska | Brązowa | Czarna | Szara |
| a Tylko dla wybranych zastosowań. b W tablicy tej nieizolowane przewody koncentryczne takie jak metalowa powłoka, druty pancerza czy druty żyły powrotnej nie są określane jako żyła. Przewód koncentryczny jest identyfikowany swoim położeniem i dlatego nie wymaga się jego oznaczenia barwą. |  |  |  |  |  |

Tablica 2 – Kable i przewody oraz przewody sznurowe bez żyły zielono-żółtej

| Liczba żył | Barwy żył b |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Niebieska | Brązowa |  |  |  |
| 3 | – | Brązowa | Czarna | Szara |  |
| 3 a | Niebieska | Brązowa | Czarna |  |  |
| 4 | Niebieska | Brązowa | Czarna | Szara |  |
| 5 | Niebieska | Brązowa | Czarna | Szara | Czarna |
| a Tylko dla wybranych zastosowań. b W tablicy tej nieizolowane przewody koncentryczne takie jak metalowa powłoka, druty pancerza czy druty żyły powrotnej nie są określane jako żyła. Przewód koncentryczny jest identyfikowany swoim położeniem i dlatego nie wymaga się jego oznaczenia barwą. |  |  |  |  |  |

## Kable i przewody jednożyłowe

W przypadku kabli jednożyłowych w powłoce oraz przewodów w izolacji powinny być stosowane niżej podane barwy izolacji:

    - dwubarwna kombinacja barw zielonej i żółtej dla przewodu ochronnego;

    - barwa niebieska dla przewodu neutralnego.

Do oznaczania przewodów fazowych stosuje się barwę brązową, czarną lub szarą. W wybranych przypadkach można stosować inne barwy.

– 5 –	HD 308 S2:2001

## Przewód ochronny

Wymagania dotyczące identyfikacji przewodu ochronnego z kombinacją dwu barw zielonej i żółtej są podane w EN 60446.

ISBN 978-83-251-3101-2

Polski Komitet Normalizacyjny

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa http://www.pkn.pl